# PREGÃO N. 10/2001

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por seu Pregoeiro, designado pela Portaria n. 01, de 02 de fevereiro de 2001, do Sr. Diretor-Geral desta Corte, torna público que realizará licitação, sob a modalidade de PREGÃO, do tipo menor preço, regida pelas disposições contidas na Medida Provisória n. 2.182-18, de 23.08.2001, Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, alterado pelos Decretos n. 3.693, de 20.12.2000 e n. 3.784, de 6.04.2001, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, normas que regem a matéria e pelas condições e exigências constantes do presente Edital e em conformidade com a autorização contida no Processo n. 03023/2001.

# I - DA ABERTURA

No dia, hora e local abaixo indicados se fará a abertura do certame:

DATA: 21.09.2001

HORA: 14:00

LOCAL: SAS, Quadra 02, Bloco “K”, Anexo I do TRF, 2º Subsolo - Auditório - Brasília/DF.

1.1 - Não havendo expediente na data marcada, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário.

1.2 - Fazem parte integrante deste EDITAL, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO.

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.

II  - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva de instalações elétricas, hidráulicas, áreas externas, áreas comuns, mobiliário, instalações especiais (rede de telemática), com fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais que especifica,  nos seguintes edifícios do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília – DF:

Edifício Sede: Praça dos Tribunais Superiores – área total 17.888 m²

Edifício Anexo I: SAS, Quadra 2, Bloco K – área total   8.730 m²

Edifício Adriana: SBS, Quadra 2, Bloco D – área total   5.257 m²

Edifício Dona Marta: SAS, Quadra 2, Lote 7A –  área total   2.050 m²

Gráfica: SAAN, Quadra 1, Lote 10/60  - 	área total     362 m²

CENTREJUFE: SCES, Trecho 2, Lote 21 – área total   2.700 m²

Posto de Abastecimento: SGON, Quadra 2, Lotes 30/40 – 	área total   500 m²

III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste PREGÃO as empresas que:

3.1.1 - sejam legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que satisfaçam às condições deste Edital e seus Anexos;

3.1.2 - não se encontrem em regime de concordata ou com pedido de falência, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução, liquidação ou consórcio de empresas, qualquer que seja sua constituição e empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no país;

3.1.3 - não tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; ou punidas com suspensão pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

3.1.4 - não sejam Cooperativas de Trabalho.

IV - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro com apenas um representante legal que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, será o único admitido a intervir nas fases do pregão, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2 - Por credencial entende-se:

- Habilitação do representante com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, mediante instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em Cartório;

- Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de titular da mesma.

4.3 - O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos envelopes "PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".

4.4 - A não apresentação do documento de titularidade ou credenciamento ou a incorreção desses impedirá a empresa de participar da licitação.

V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 - A Proposta de Preço e os documentos de habilitação deverão ser apresentados no local, data e hora determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente lacrados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:

a) Envelope N. 01 - Proposta de Preço;

b) Envelope N. 02 - Documentação de Habilitação, composto pelos documentos de habilitação exigidos no item VIII (Da Habilitação) deste Edital.

5.1.1 - Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa e frontal, as indicações:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PREGÃO N. 10/2001     DATA: 21/ 09/2001     HORA: 14:00

Razão Social

CNPJ N.

ENVELOPE N. 01 - PROPOSTA DE PREÇO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PREGÃO N. 10/2001     DATA: 21 /09/2001     HORA: 14:00

Razão Social

CNPJ N.

ENVELOPE N. 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

5.2 - A Proposta de Preço deverá atender às seguintes exigências:

5.2.1 - ser datilografada ou impressa em papel timbrado ou que identifique a empresa, em (01) uma via, escrita em língua portuguesa, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas;

5.2.2 - fazer menção ao número do Pregão, ao dia e à hora de sua realização;

5.2.3 - atender a todos os itens e condições constantes deste Edital e seus Anexos, contendo as especificações de forma clara e detalhada do objeto cotado, não se admitindo propostas alternativas;

5.2.4 - ser datada e assinada na última folha pelo representante legal da empresa, e ter as demais folhas rubricadas;

5.2.5 - informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados do dia subseqüente ao da data da abertura da licitação;

5.2.6 - apresentar Preço Mensal Unitário por categoria profissional, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços (Item A1 do Anexo “A” ao Termo de Referência - Parte II) preenchida totalmente em todos os seus campos, observando os salários indicados pelo TRF da 1ª Região; Quadro Resumo com o Preço  Mensal Global e Anual (Item A2 do Anexo “A” ao  Termo de Referência - Parte II) ;

5.2.6.1 - os preços unitários mensais de cada categoria profissional e os preços totais mensais respectivos deverão ser expressos em algarismo e por extenso, com 2 (duas) casas decimais;

5.2.6.2 - em caso de divergência entre os preços unitários e os totais, prevalecerão os primeiros, e entre os expressos em algarismo e por extenso, serão levados em consideração os últimos.

VI - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e os documentos de habilitação dos licitantes, será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com o Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão, aprovado pelo Decreto n. 3.555, de 08.08.2000, e em conformidade com este Edital.

6.2 - No local, data e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do art. 11, inciso IV, do Regulamento acima referido, e para a prática dos demais atos do certame.

6.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes.

6.4 - Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preço, procedendo-se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste Edital e posterior rubrica das folhas.

6.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço total e as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele, ou as propostas das 03 (três) melhores ofertas, conforme disposto no art. 11, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão.

7.2 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.5 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.6 - Para efeito de ordenação das propostas será considerado o preço final global, resultante dos valores cotados.

7.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.8 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observadas as exigências estabelecidas no Edital.

7.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas:

7.9.1 - que não contiverem todos os dados e elementos exigidos para o envelope 01 - “Proposta de Preços”, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento:

7.9.2 - que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexeqüíveis, ou incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação;

7.9.3 - cuja relação entre o valor total da proposta e o valor total da remuneração dos profissionais for superior a 2,52 (dois inteiros e cinqüenta  e dois centésimos);

7.9.4 - que ultrapassem o valor mensal de R$ 53.165,80 (cinqüenta e  três mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), valor máximo estabelecido com base no inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666/93.

7.10 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou nos dados cadastrais da Administração, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.

7.11 - Poderá ser habilitado o licitante que tenha apresentado documentos com irregularidades formais, desde que tais fatos sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração.

7.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

7.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

7.14 - Nas situações previstas nos subitens 7.7 e 7.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.15 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item XIII (Das Penalidades) deste Edital.

7.16 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.

7.17 - Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s), o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo fixado para a assinatura do contrato, nova planilha de preços, constando os valores do fechamento da operação de acordo com o valor da adjudicação, a qual substituirá a proposta primitiva e fará parte integrante do contrato.

7.17.1 - Não poderão ser reduzidos os valores relativos aos salários estabelecidos no item 2.2 do Termo de Referência – Parte II  e dos Tributos não sujeitos a alteração por força de lei.

VIII - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente lacrado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no subitem 5.1.1 deste Edital.

8.2 - Para habilitação neste Pregão, a licitante deverá:

8.2.1 - estar cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e com toda a documentação em plena validade;

8.2.2 - os interessados não cadastrados deverão apresentar a documentação seguinte:

8.2.2.1 - Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;

8.2.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.2.2.3 - Certificado de regularidade quanto a Dívida Ativa da União;

8.2.2.4 - Certificado de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.2.2.5 - Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

8.2.2.6 - Certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

8.2.2.7 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

8.2.3 - As empresas inscritas no SICAF terão seu cadastramento, documentação obrigatória e habilitação parcial confirmados mediante consulta “ON LINE” ao Sistema, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;

8.3 - Todos os licitantes, cadastrados ou não, também deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação:

8.3.1 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos para a habilitação na presente licitação, nas esferas Municipal ou Distrital, Estadual e Federal, conforme modelo do Anexo II;

8.3.2 - Certidão de Registro e Quitação de pessoa jurídica emitida pelo CRA, constando título e atribuição dos responsáveis técnicos da licitante;

8.3.3 - Atestado de capacidade técnica, expedido por órgãos públicos ou empresas privadas, na condição de cliente final, visados pelo CRA ou certidões de acervo técnico expedidas pelo CRA, que comprovem a execução satisfatória pela licitante ou seu RT, em um só contrato e por período não inferior a doze meses consecutivos, de serviços de manutenção e operação nas seguintes condições:

- instalações elétricas, em uma só edificação ou em um só conjunto de edificações com área mínima de 20.000 metros quadrados, incluindo sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, num só contrato, com potência instalada mínima de 1.500 KVA;

- instalações hidrossanitárias, em uma só edificação ou em um só conjunto de edificações, com área mínima de 20.000 metros quadrados, num só contrato;

8.3.4 - Serão aceitos atestados fornecidos em nome da matriz ou das filiais, se houver.

8.3.5 - comprovação de que possui patrimônio líquido de, no mínimo, R$      63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data através do IGP-DI.

8.3.6 - Comprovante de Vistoria de Serviços em Licitação, emitido pela Divisão de Engenharia e Manutenção do TRF 1ª Região, assinado conjuntamente com o responsável técnico da licitante de que a mesma, por meio de seu responsável técnico, vistoriou os locais dos serviços e tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação em conformidade com este Edital e seus anexos, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento das mesmas.

8.3.6.1 - A vistoria deverá ser previamente marcada através dos telefones 314.5457 ou 314.5454, de 2ª a 6ª Feira no período de 12 às 18 horas, até 2(dois) dias antes da data fixada no preâmbulo deste Edital.

8.3.7 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, e somente a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n. 9.854/99).

8.4 - No caso de a licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá referir-se apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contratação será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação.

8.4.1 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ diferentes, entre matriz e filial, nos comprovantes pertinentes ao Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando houver a comprovação de centralização do recolhimento das contribuições.

8.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Comissão de Apoio;

8.5.1 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

8.6 - Serão devolvidos os envelopes de documentação dos licitantes não vencedores, exceto os dos classificados para a etapa dos lances verbais.

IX - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 - Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

9.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

X - DO CONTRATO

10.1 - O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

10.2 - Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.

10.3 - Para fins de assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar:

10.3.1 - Certificado de Regularidade do FGTS, do Certificado de Regularidade junto ao INSS, do Certificado de Regularidade quanto a Dívida Ativa da União e do Certificado de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais, em plena validade, o que poderá também ser verificado por meio de consulta "ON LINE" ao SICAF;

10.3.2 - comprovante da garantia prestada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação por escrito do TRF da 1ª Região.

10.4 - Comprovada a garantia por meio de documento próprio, e após intimação por ofício, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do contrato.

10.4.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

10.5 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato de assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no item 7.13.

10.6 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o processo licitatório retornará ao Pregoeiro para convocação dos licitantes remanescentes para exame da documentação de habilitação.

10.6.1 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades do item XIII deste Edital;

10.7 - 0 contrato a ser firmado com a empresa vencedora terá vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93.

10.8 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia em favor da Contratante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

10.8.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

10.8.2 - seguro-garantia;

10.8.3 - fiança bancária.

10.9 - Para qualquer uma das modalidades estipuladas nos subitens 10.8.2 e 10.8.3 a Contratada deverá fazer constar que a garantia vigorará por, no mínimo, 30 (trinta) dias após p término da vigência inicial do contrato.

10.10 - Se a Contratada optar por apresentar fiança bancária, deverá fazer constar da carta de fiança expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do art. 1.491 do Código Civil Brasileiro e, ainda, cláusulas de atualização monetária e de irrevogabilidade.

10.11 - O término do prazo de vigência da contratação não exime a Contratada das obrigações assumidas com relação às garantias oferecidas.

10.12 - As demais condições contratuais estão estabelecidas na Minuta de Contrato - Anexo III do Edital.

# XI - DOS RECURSOS

11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.	Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

11.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4 - Se não reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração do Diretor-Geral do TRF da 1ª Região, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

11.5 - Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada na Divisão de Compras do TRF da 1ª Região - sita no SBS, Quadra 02, Bloco D, Ed. Adriana, Térreo - Brasília/DF.

11.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no mesmo local indicado no item 11.5.

11.7 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

XII - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será realizado mediante a apresentação de nota fiscal pela Contratada e será creditado em conta-corrente através de ordem bancária.

12.1.1 - Para fins de pagamento a empresa deverá apresentar Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade junto ao INSS, Certificado de Regularidade quanto a Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais, em plena validade, o que poderá também ser verificado por meio de consulta "ON LINE" ao SICAF;

12.1.2 - caso a empresa seja optante pelo "SIMPLES" deverá apresentar, também, cópia do "Termo de Opção" pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

12.2 - Será considerada, para fins de pagamento, a data do protocolo do documento de cobrança no setor competente.

12.3 - O TRF da 1ª Região terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para proceder ao pagamento. Caso não seja efetuado neste período, serão devidos à Contratada, juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.

12.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o TRF da 1ª Região.

12.5 - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XIII - DAS PENALIDADES

13.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o TRF da 1ª Região poderá aplicar as seguintes sanções: advertência,multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para  licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

13.2 - Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato, no prazo indicado no item 10.5, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

13.3 - Pela inexecução total ou parcial do compromisso, a Administração poderá rescindir o contrato, cancelar o saldo de empenho ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, ou sobre a parte executada com atraso.

13.4 - O atraso injustificado no cumprimento do objeto desta licitação ou de prazos estipulados, exceto o definido no item 13.2, sujeitará a Contratada às multas especificadas na cláusula décima-sétima, parágrafo décimo, da Minuta de Contrato;

13.4.1 - a Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

13.4.2 - a solicitação de prorrogação com indicação do novo prazo de execução deverá ser encaminhada à Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do TRF da 1ª Região a sua aceitação;

13.4.3 - vencido o prazo inicial sem a execução, total ou parcial, dos serviços, o TRF da 1ª Região oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para a regularização da obrigação. A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o item 13.3;

13.4.4 - a prestação dos serviços até a data-limite de que trata o subitem anterior, não isenta a Contratada da multa prevista no item 13.4.

13.5 - As multas devidas pela Contratada serão deduzidas de valores a serem pagos, ou recolhidas através de DARF ou cheque nominal em favor do TRF da 1ª Região, ou cobrados judicialmente.

13.6 - A empresa inadimplente, que não tiver crédito a receber do TRF da 1ª Região, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa,  na forma estabelecida no item 13.5.

13.7 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderá ser declarado impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.7.1 - As penalidades serão registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo de multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

13.8 - 	Na hipótese da Contratada deixar de apresentar nova garantia ou deixar de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor ser completado

13.9 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Procedimento será submetido ao Diretor-Geral, para homologação e contratação.

14.2 - A critério do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a presente licitação poderá ser:

14.2.1 - adiada, por conveniência exclusiva da Administração;

14.2.2 - revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

14.2.3 - anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou.

14.2.4 - ter as quantidades do seu objeto acrescidas ou suprimidas, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8666/93.

14.3 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

14.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

14.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente procedimento licitatório.

14.6 - O licitante é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

14.7 - As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

14.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

14.9 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.10 - Outras informações sobre a presente licitação e quaisquer dados necessários à complementação das especificações poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, na Divisão de Compras, Térreo do Anexo II do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - SBS, Quadra 02, Bloco “D”, Edifício Adriana, Brasília/DF, CEP 70070-100, telefone (61) 314-5493 e fax (61) 226-2659, nos dias úteis, no horário das 14 às 18 horas.

14.11 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante recibo, no horário de 8:00 às 19:00 horas, no endereço referido no item 14.10 deste Edital.

Brasília, 5 de setembro de 2001.

Murilo Sérgio Gomes da Silva

Pregoeiro do TRF1

PREGÃO N. 10/2001

PROCESSO N. 03023/2001 - TRF

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE I

## OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra especializada para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações elétricas, hidráulicas, áreas externas, áreas comuns, mobiliário, instalações especiais (rede de telemática), com fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais que especifica, nos seguintes edifícios do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília – DF

Edifício Sede: Praça dos Tribunais Superiores – área total 17.888 m²

Edifício Anexo I: SAS, Quadra 2, Bloco K – área total   8.730 m²

Edifício Adriana: SBS, Quadra 2, Bloco D – área total   5.257 m²

Edifício Dona Marta: SAS, Quadra 2, Lote 7A – área total   2.050 m²

Gráfica: SAAN, Quadra 1, Lote 10/60  - 	área total 362 m²

CENTREJUFE: SCES, Trecho 2, Lote 21 – área total 2.700 m²

Posto de Abastecimento: SGON, Quadra 2, Lotes 30/40 – área total 500 m²

  - - As áreas comuns dos edifícios sobre as quais deverão ser realizados os serviços contratados são as seguintes:

- Edifício (coberturas, fechamentos, revestimentos, pinturas, esquadrias, vidros).

- Áreas Externas (acessos e vedações perimetrais).

- Mobiliário (operacional, de trabalho, decorativo).

- Instalações Prediais Elétricas (fornecimento, distribuição, operação, proteção). Nestas instalações incluem-se os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento, e rede de energia estabilizada.

- Instalações Prediais Hidro-sanitárias (fornecimento, reserva, distribuição, com sistema de bombeamento, escoamento e captação). Nestas instalações incluem-se água limpa, gás, esgoto, águas pluviais e águas servidas.

- Instalações Especiais (redes de comunicação de telefonia, som e dados). A manutenção das demais instalações especiais já é ou será contratada com firmas especializadas (climatização, elevadores, estabilizadores, segurança, entre outros), no entanto as redes que os alimentam ou fazem suas captações, como também os locais onde estão instalados, devem ser considerados como partes integrantes do edifício e previstos na manutenção predial.

## 2  SERVIÇOS

2.1 - Manutenção Preventiva: será executada em datas pré-estabelecidas com base nas planilhas anexas a esta especificação (Anexo 8a a f – Programa de Manutenção de Instalações e Equipamentos). Para os casos não cobertos pelas rotinas ali discriminadas, serão observadas as normas técnicas vigentes, as prescrições do fabricante ou a própria experiência da Contratada no ramo, de comum acordo com a fiscalização do Tribunal.

Para estes serviços deve-se sempre buscar:

- Recuperar os desgastes naturais que sofrem o edifício, suas instalações e equipamentos, efetuando então serviços de trocas e reparos, em função do tempo de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados pela ação das intempéries e utilização já previstas e conhecidas;

- Aumentar o tempo de vida útil;

- Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.

2.1.1 - São aplicáveis a todos os edifícios do objeto do contrato, onde couber, as planilhas de manutenção anexas.

2.2 - Manutenção Corretiva: sempre que exigido, seja como resultado da permanente supervisão, a ser efetuada pela Contratada, ou por solicitação da fiscalização do Tribunal, será executada a manutenção corretiva das instalações ou peças danificadas, objeto deste contrato, processando-se os ajustes e correções necessárias à superação de defeitos observados (advindos de desgaste, falhas ou acidentes).

2.2.1 - Caso haja necessidade de retirada de equipamentos ou de componentes dos sistemas para conserto na oficina da Contratada, o fato deverá ser comunicado ao Executor do Contrato do TRF -1 ª Região que, após constatar tal necessidade autorizará, por escrito, a saída do material. As despesas com a retirada e devolução do equipamento ou componente correrão por conta da Contratada.

2.3 - Manutenção de Rotina: deverão ser assumidos pela contratada os serviços preliminares e periódicos denominados de manutenção de rotina que consistem em:

- Avaliação da programação implantada;

- Fiscalização dos serviços em execução;

- Verificação de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil;

- Execução de serviços prévios de: limpeza, reapertos e lubrificação.

2.3.1 - Sempre que necessário, a Contratada adequará os planos existentes ou elaborará novos planos de manutenção dos equipamentos e instalações, de comum acordo com a fiscalização do Contratante.

3 - PEQUENOS SERVIÇOS

Quando solicitada, a Contratada  deverá executar pequenos serviços, como: instalação e alteração de posicionamento de divisórias; alteração de instalação de pontos de telefone e energia, quando da mudança de lay-out das unidades ou mudança de posicionamento de funcionários ou máquinas; execução de pequenos itens de mobiliário (descanso para pés, estantes, caixas, alteração de pontos de água e esgoto, quando de pequenas reformas de áreas molhadas;adaptação de esquadrias; alteração de recobrimentos de piso e parede

## 4  RELATÓRIOS

4.1 - A Contratada deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer defeito em equipamentos/instalações que não possam ser eliminados (ou não estejam incluídos) pelos serviços contratados, indicando as prováveis causas do(s) defeito(s). O Tribunal incumbir-se-á das verificações e reparos necessários, podendo os serviços ser executados pela Contratada ou outra empresa.

4.2 - Caso o contratante apresente no Livro de Ocorrências reclamação sobre imperfeição de serviços em execução ou executados, o contratado deverá atende-la em no máximo 48 horas.Caso contrario fica assegurado ao contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em contrato e sem que o contratado tenha o direito a indenização.

4.3 - Relatórios Mensais: Deverão ainda ser apresentados relatórios mensais que contenham informações sobre os serviços executados, estudos, levantamentos e medições realizados, análise de ocorrências excepcionais e eventuais sugestões com vistas a maximizar a eficiência e confiabilidade dos sistemas.

## 5  CONDIÇÕES GERAIS

5.1 - Deverá ser feita anualmente a limpeza dos shafts que contém as instalações prediais, inclusive retirando-se cabos e equipamentos desativados ou obsoletos, cabendo ao Tribunal definir sua destinação.

5.2 - Os profissionais designados pela contratada para execução dos serviços deverão apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter aparência limpa e trajar uniforme completo, limpo, em perfeitas condições, com crachá de identificação. Como uniforme completo entende-se o conjunto de calça, camisa e calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento, além de outros equipamentos de proteção individual exigidos conforme a natureza dos trabalhos desenvolvidos.

5.3 - A contratada indenizará o contratante por todo o dano que vier a ocorrer, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo de seus profissionais na execução dos serviços contratados. O dano será apurado em conjunto por representantes das partes envolvidas e o valor fixado a partir de cotações de mercado a serem levantadas pelo contratante.

## 6  CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS INSTALAÇÕES

As descrições gerais das instalações prediais feitas na – Relação dos Equipamentos e Instalações Prediais - são meramente orientativas, podendo sofrer modificações ou acréscimos em função das necessidades do Contratante ao longo do período de vigência do Contrato.

| - Relação dos Equip. e Instal. Prediais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas e Equipamentos / Edifício | Sede | Adr. | Grafica | Anexo I | D.Marta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas elétricos - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Quadros parciais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de energia estabilizada | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| quadro para iluminação/tomadas | 26 | 12 | 3 | 19 | 14 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de força de bombas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de força de elevadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Iluminação e tomadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 4x16W c/ lâmpadas e reatores | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 2x16W c/ lâmpadas e reatores | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 2x32W c/ lâmpadas e reatores | 197 | 46 | 0 | 337 | 0 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tomada 2P+ T e universal | 4861 | 591 | 44 | 1632 | 346 | 7474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| interruptor | 281 | 56 | 6 | 264 | 52 | 659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 2x20W fluorescentes | 165 | 8 | 4 | 57 | 2 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 1x20W fluorescentes | 13 | 37 | 0 | 8 | 0 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 4x20W completa | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 1x32W c/ lâmpadas e reatores | 43 | 5 | 0 | 12 | 0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 2x40W c/ lâmpadas e reatores | 2103 | 494 | 44 | 662 | 0 | 3303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária 1x40W c/ lâmpadas e reatores | 636 | 342 | 0 | 201 | 0 | 1179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmpadas incand. 60 w | 138 | 9 | 0 | 59 | 9 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária com lâmpadas dicróica de 12 w | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmp. fluoresc. compactas | 1170 | 0 | 0 | 93 | 146 | 1409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária com lâmpadas HO 110W | 93 | 0 | 0 | 424 | 0 | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmpadas compactlux 160 W | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sinalizadores com lâmpadas de 25 W | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lâmpadas mistas de 160 W | 7 | 1 | 15 | 19 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária completa c/ l . F4x40 W | 0 | 292 | 16 | 0 | 0 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luminária completa c/ l . F4x32W | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro elétrico | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) rede de telemática (telefonia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| distribuidor geral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadros de distribuição intermediários | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ramais telefônicos | 300 | 81 | 0 | 158 | 41 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| linhas diretas | 50 | 19 | 3 | 43 | 0 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| banco de bateria | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| central de telef. privada Alcatel 4300/4400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| retificador de tensão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rack e patch-panel para telefonia - cat. 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Sistemas Hidrossanitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Instalações de água potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caixa d'água inferior | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caixa d'água superior | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bomba hidráulica de 7,5 de cv | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bebedouro com dreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Inst.esgoto sanit.e águas pluviais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ralo e Esgoto | 70 | 36 | 2 | 79 | 16 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pia com caixas de gordura e esgoto | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tanque para limpeza | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poço de bombeamento | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bomba de esgoto de 7,5 cv | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavatório | 56 | 29 | 2 | 107 | 16 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vaso sanitário | 94 | 19 | 2 | 107 | 16 | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mictório | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chuveiro elétrico | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caixa de gordura | 6 | 18 | 1 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caixa de areia | 17 | 4 | 13 | 11 | 24 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| torneira de jardim | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de combate a incêndio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) hidrantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| caixa padrão p/hidrante | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| moto bomba de pressurização | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bomba jockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pressostato regulável de 20 a 40 PSI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manômetro 0 a 100 MCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| colunas de descida de 2,5” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| registro angular globo de 2,5" | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lance de 30 m de mangueira c/ engate Stortz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esguicho de 1 1/2" com engate de 3/8" | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) rede de sprinkler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jogos de válvulas de governo e alarme | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| moto bomba de pressurização | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| quadro de comando | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manômetro de 0 - 200 PSI | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pressostato regulável de 30 a 150 PSI | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) detecção e alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| laços de incêndio | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fonte de aliment. com grupo transf. retificador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| unidade de comando | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conjunto de acumuladores | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fonte de alimentação c/ baterias 12V-36 Ah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| detector de fumaça | 170 | 0 | 0 | 13 | 0 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acionador manual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Exaustão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| exaustores | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 -  EQUIPES DE TRABALHO

7.1 - Equipe residente: A Contratada deverá submeter à aprovação do Tribunal o currículo de toda a equipe prevista para a execução dos serviços. Qualquer substituição posterior na equipe deverá ser previamente autorizada pela contratante.

7.1.1 - Para a execução dos serviços especificados a Contratada deverá compor equipe com a seguinte qualificação:

- Encarregado geral com experiência mínima de 5 (cinco) anos em manutenção de instalações elétricas, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho, em edificações de porte semelhante ao objeto destas especificações.

- Encarregado dos sistemas de instalações prediais (elétrico, hidro-sanitário, rede de telemática), com experiência mínima de 3 (três) anos em manutenção de suas respectivas áreas, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho.

- Encarregado do edifício e mobiliário (manutenção do edifício, obras civis, mobiliário e áreas externas), com experiência mínima de 3 (três) anos em manutenção de suas respectivas áreas, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho.

- Demais profissionais com experiência mínima de 2 (dois) anos em manutenção em suas respectivas  especialidades, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho.

7.2 - Suporte da Contratada: Os casos não solucionados pela equipe residente deverão ser imediatamente repassados ao pessoal de suporte da Contratada, sem nenhum ônus adicional ao Tribunal.

7.3 - Horário Normal: Os serviços, objeto deste contrato, serão prestados pela Contratada de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 19:00 horas, devendo ser respeitada a jornada normal de oito horas de trabalho de seus funcionários.

7.4 - Equipes e Horário de Plantão: A Contratada deverá disponibilizar profissionais para atendimento de casos de emergência e casos excepcionais que ocorram fora de seu horário normal de funcionamento (entre 19:00 e 08:00 horas nos dias úteis e durante as 24 horas nos finais de semana e feriados), de acordo com as categorias e número de horas extras estimadas por mês.

7.4.1 - Os serviços de manutenção que porventura não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente deverão ser programados para outro horário, inclusive nos finais de semana e feriados, mediante prévia anuência do Tribunal, em acordo com o estabelecido no item anterior.

7.4.2 -  A Contratada fornecerá ao Tribunal os números dos telefones celulares ou Pager do engenheiro residente, do encarregado geral e do técnico responsável pelo sistema de segurança/incêndio, para atendimento de chamadas de emergência em qualquer dia e horário, num prazo máximo de duas horas a partir do chamado.

7.5 - Requisições de Serviços: À parte os serviços já programados nas planilhas de manutenção, a contratada somente atenderá as solicitações de serviços encaminhadas pela Divisão de Engenharia e Manutenção, sendo vedado o atendimento direto às demandas dos usuários.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

- responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-transporte;

f) vales-refeição/alimentação;

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.

- assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

- assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante;

- assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato;

- manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante,  sujeitos às suas normas de funcionamento (disciplina, segurança etc.), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

- manter, ainda, seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, e utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem ou que não observe as normas de funcionamento do Contratante;

- exercer fiscalização permanente sobre os serviços contratados, objetivando:

7.1 - proceder eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao executor do Contrato;

7.2 - manter elevado padrão de qualidade dos materiais, equipamentos e serviços prestados;

7.3 - manter permanente contato com a fiscalização do Contratante, para solução de eventuais problemas.

- responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizados pelo Contratante;

- atribuir ao encarregado de serviços as seguintes tarefas: coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina; controlar a freqüência e a apresentação pessoal dos empregados, bem como estar sempre em contato com o executor designado pelo Contratante;

- responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes completos a seus empregados durante a vigência deste Contrato, observado o disposto na Cláusula Sexta deste instrumento, ficando resguardado ao Contratante exigir, a qualquer tempo, a substituição daqueles que não atenderem às condições de apresentação;

- responsabilizar-se pelo fornecimento de materiais e equipamentos, necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato, nas quantidades e especificações constantes no Anexo V deste instrumento;

- reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;

- manter, durante toda a vigência deste Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão n.10/2001;

- permitir ao Contratante, por intermédio do seu executor, o acesso diário ao controle de freqüência;

- apresentar ao executor do Contratante, relatório técnico mensal das atividades realizadas, acompanhado do documento fiscal dos serviços prestados,  observando-se o disposto na Cláusula Quinta e no Programa de Manutenção contido no Anexo IV deste Contrato;

- credenciar, junto ao Contratante, empregado do seu Quadro Administrativo para, em dias definidos e em horário que não comprometa a perfeita execução dos serviços, proceder, nas dependências do Contratante, a distribuição de contra-cheques, vales-transporte, vales-refeição/alimentação e outras responsabilidades previstas neste Contrato e, ainda, esclarecer e tomar imediatas providências quanto às dúvidas e solicitações dos seus empregados e da fiscalização do Contratante, relacionadas ao objeto deste instrumento;

- efetuar o pagamento do salário dos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à realização dos mesmos;

- fornecer, mensalmente, juntamente com o pagamento do salário, aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços contratados, vale-transporte e vale-refeição/alimentação, observado o disposto na Cláusula Oitava deste instrumento;

- realizar o pagamento de férias e 13º (décimo terceiro) salário aos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, dentro dos prazos definidos em lei;

- submeter à fiscalização do Contratante a relação dos empregados, inclusive substitutos eventuais, acompanhada das respectivas identificações;

- comprovar, mediante solicitação do Contratante, os vínculos empregatícios mantidos com seus empregados, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho, de Previdência Social e de Saúde, além do atestado de sanidade física, devidamente anotadas e atualizadas;

- empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços e em número previsto no Anexo I deste Contrato ;

- realizar curso e/ou treinamento técnico de reciclagem, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, para seus empregados, necessários à perfeita execução dos serviços contratados;

- O curso deverá ser realizado fora do expediente normal de trabalho.

24.1 – A Contratada deverá comprovar ao Contratante a participação dos seus empregados nos cursos e/ou treinamentos, por intermédio da apresentação de cópia do Certificado de participação.

- substituir os empregados faltosos, os que não satisfizerem as condições requeridas pela natureza do serviço, bem como os que não se apresentarem devidamente uniformizados e com crachá, observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido;

- apresentar o(s) empregado(s) substituto(s) em até 01 (uma) hora após a comunicação, devidamente uniformizado(s) e portando crachá de identificação;

- enviar ao Contratante, mensalmente, a escala de férias do pessoal envolvido na prestação dos serviços contratados, subdividida por área;

- indicar, ao Contratante, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão incumbido da fiscalização do Contrato, mantendo atualizados endereços, telefones e fax para contato;

- comunicar, verbal e imediatamente, à fiscalização do Contratante, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, no menor espaço de tempo, reduzi-las por escrito, acrescentando todos os dados e circunstâncias necessárias ao esclarecimento dos fatos;

- cumprir as instruções complementares do órgão fiscalizador quanto à execução e horário de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios do Contratante;

- manter nos locais a serem determinados pelo executor deste Contrato, o Kit de materiais de primeiros socorros exigido pela legislação, consoante especificação do Anexo V deste Contrato; r

- repor os medicamentos e materiais que compõem o Kit de primeiros socorros sempre que houver necessidade;

- realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os  exames médicos exigidos, mantendo os respectivos comprovantes à disposição da fiscalização do Contratante para verificação;

- realizar controle de freqüência dos empregados, deixando cópia do mapa de freqüência à disposição do Contratante até o 2º dia útil do mês subseqüente ao fechamento da folha;

- apresentar a folha de pagamento dos seus empregados, acompanhada dos comprovantes de recolhimento das contribuições à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, relativos ao mês anterior;

- substituir os empregados, por solicitação do Contratante, sempre que exigido, independentemente de apresentação de motivos, de forma a adequá-los a sua especialidade bem como aqueles cuja permanência, atuação ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços;

- comunicar, por escrito, à fiscalização do Contratante, a retirada de qualquer equipamento colocado para execução de serviços, bem como proceder à sua devolução no prazo fixado pelo Contratante;

- manter em perfeito estado de funcionamento e nas quantidades exigidas, os equipamentos relacionados no Anexo V deste Contrato, substituindo, nos prazos fixados pela fiscalização do Contratante, aqueles que apresentarem defeitos;

- fornecer mobiliário, roupeiros e armários para guarda de ferramentas e equipamentos de escritório, necessários à utilização das equipes de trabalho, instalando-os em locais previamente definidos pelo Contratante e retirando-os após o término da vigência do presente Contrato;

- manter, nas dependências do Contratante, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços objeto desta contratação;

- comunicar imediatamente ao Contratante, para adoção das medidas cabíveis, a existência de qualquer defeito nos equipamentos/instalações que não possam ser eliminados, indicando as possíveis causas;

- atender, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações sobre imperfeições na prestação dos serviços, anotadas, em registro próprio, pela fiscalização do Contratante;

- prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços executados;

- cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a segurança e medicina do trabalho, e diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido. O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada;

- providenciar para que seus empregados participem de cursos de prevenção e combate à incêndio, primeiros socorros e outros cursos ou eventos que o Contratante entender ser necessário à execução dos serviços objeto deste instrumento;

- apresentar, anualmente, Certidão Negativa Criminal de todos os seus empregados envolvidos na prestação dos serviços contratados; e,

- não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato.

8.2 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos itens 1, 2, 3 e 4 , não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato.

- – OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

O TRF 1ªRegião  obriga-se a:

- permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução dos serviços;

- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados pela Contratada;

- promover a localização inicial e os devidos flexionamentos dos empregados colocados à disposição pela Contratada para a execução dos serviços contratados;

- ceder área para instalação de apoio e almoxarifado da Contratada ;

- disponibilizar instalações sanitárias aos empregados da Contratada;

- controlar horários e freqüências dos empregados envolvidos na prestação dos serviços;

- fiscalizar a atuação do almoxarifado da Contratada;

- acompanhar e fiscalizar rigorosamente a execução dos serviços contratados por intermédio de servidor designado para este fim;

- anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, bem como determinar o que for necessário à regularização das falhas observadas;

- efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Contrato; e,

- realizar, até o dia 02 (dois) do mês subseqüente em que ocorreu a prestação dos serviços, a retenção para o INSS, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor mensal faturado.

PREGÃO N. 10/2001

PROCESSO N. 03023/2001 - TRF

TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE II

2.1 - QUADRO GERAL DE EFETIVO DE PESSOAL EXIGIDO

| CARGO | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- |
| APONTADOR E ALMOXARIFE | 01 | 40 |
| ENCARREGADO GERAL | 01 | 40 |
| ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS | 01 | 40 |
| ENCARREGADO DE OBRAS CIVÍS E MOBILIÁRIO | 01 | 40 |
| OFICIAL | 26 | 40 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO | 04 | 40 |
| MEIO OFICIAL | 08 | 40 |

### 2.2 - QUADRO DE SALÁRIOS MENSAIS UNITÁRIOS

valores em R$

| APONTADOR / ALMOXARIFE | 557,55 |
| --- | --- |
| ENCARREGADO GERAL | 1.000,00 |
| ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS | 909,66 |
| ENCARREGADO DE OBRAS CIVÍS E MOBILIÁRIO | 909,66 |
| OFICIAL | 432,76 |
| TÉCNICO EM MANUTENçÃO | 606,36 |
| MEIO OFICIAL | 316,12 |

(*) - valores atuais que devem compor a proposta de preços do licitante.

### PREGÃO N. 00/2001

PROCESSO N. 03023/2001 - TRF

### TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE II

ANEXO “A”

A.1 - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

(Para cada categoria profissional)

| I – TIPO DE MÃO-DE-OBRA: ( ) |
| --- |
| REMUNERAÇÃO | % | VALOR R$ |
| 01 – Salário | 100 |  |
| 02 – Adicional de insalubridade (20% sobre o salário mínimo) |  |  |
| Valor da Remuneração |  |
| ( ) |
| II - ENCARGOS SOCIAIS: INCIDENTES SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO |
| GRUPO A | % | VALOR R$ |
| 01 – INSS | 20,00 |  |
| 02 – SESI ou SESC | 1,50 |  |
| 03 – SENAI ou SENAC | 1,00 |  |
| 04 – INCRA | 0,20 |  |
| 05 – Salário Educação | 2,50 |  |
| 06 – FGTS | 8,00 |  |
| 07 – Seguro Acidente de Trabalho / SAT/INSS | 2,00 |  |
| 08 – SEBRAE | 0,60 |  |
| Total do Grupo A | 35,80 |  |
| GRUPO B | % | VALOR R$ |
| 09 – Férias |  |  |
| 10 – Auxílio Doença |  |  |
| 11 – Licença Paternidade/Maternidade |  |  |
| 12 – Faltas Legais |  |  |
| 13 – Acidente de Trabalho |  |  |
| 14 – Aviso Prévio |  |  |
| 15 – 13º Salário |  |  |
| Total do Grupo B |  |  |
| GRUPO C | % | VALOR R$ |
| 16 – Aviso Prévio Indenizado |  |  |
| 17 – Indenização Adicional |  |  |
| 18 – FGTS nas rescisões sem justa causa |  |  |
| Total do Grupo C |  |  |
| GRUPO D | % | VALOR R$ |
| Incidência dos Encargos do Grupo “A” sobre o Grupo “B” |  |  |
| Total do Grupo D |  |  |
| Total dos Encargos Sociais |  | R$ |
| ( ) |
| Valor Total da Mão-de-Obra (Remuneração+Encargos Sociais) | R$ |
| ( ) |
| III – INSUMOS | % | VALOR R$ |
| 01 – Uniforme |  |  |
| 02 – Vale-Alimentação |  |  |
| 03 – Vale-Transporte |  |  |
| 04 – Desconto de Vale-Transporte (-) |  |  |
| 05 – Material de Limpeza/Equipamentos |  |  |
| 06 – Manutenção e Depreciação de Ferramentas |  |  |
| 07 – Treinamento e/ou reciclagem de pessoal |  |  |
| 08 – Seguro de Vida em Grupo |  |  |
| 09 – Outros (especificar) |  |  |
| Valor Total dos Insumos |  |
| ( ) |
| IV – DEMAIS COMPONENTES | % | VALOR R$ |
| 01 – Despesas Administrativas/Operacionais |  |  |
| 02 – Lucro |  |  |
| Valor Total dos Demais Componentes |  |
| ( ) |
| V – TRIBUTOS (ISSQN+COFINS+PIS+C.SOCIAL+IRPJ+CPMF): 11,23% | VALOR R$ |
| a) Tributos (%) / 100 = To |  |
| b) (Mão-de-Obra + Insumos + Demais Componentes) = Po |  |
| c) Po / (1-To) = P1 |  |
| Valor Total dos Tributos (P1 – Po) |  |
| ( ) |
| Preço Mensal do Posto (Mão-de-obra+Insumos+Demais Comp+Tributos) | R$ |
| ( ) |

A.2 - QUADRO RESUMO

| PLANILHA DE CUSTO |
| --- |
| N. Ordem | Cargo | Qte. | Remu- neração (R$) | Encargos Sociais (R$) | Outros Encargos Sociais (R$) | Insumos (R$) | Adminis- tração (R$) | Tributos (R$) | Total da categoria (R$) | Total Mensal da categoria (R$) |
| 01 | Apontador/ Almoxarife | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Encarregado geral | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Encarregado de instalações prediais | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Encarregado de Obras Civis e Mobiliário | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Oficial | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Técnico em Manutenção | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Meio Oficial | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totais | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MENSAL GLOBAL |  |

TOTAL MENSAL GLOBAL  R$ .................. (..............................)

TOTAL ANUAL GLOBAL R$ .................. (...............................)

Valor Total Mensal da Proposta

______________________________   =  ___________  =

Valor Total Mensal da

Remuneração dos Profissionais

PREGÃO N. 10/2001

### PROCESSO N. 03023/2001 - TRF

### TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE III

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 – MANUTENÇÃO PREDIAL

|  | - PROPOSTA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRANSFORMADOR | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação do óleo ( nível e vazamento ) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar acessórios e fixação |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar temperatura do equipamento e ambiente |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Examinar buchas e isoladores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar sílica gel |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar alarmes e respiradores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aterramentos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar relação de transformação |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir corrente/fase |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpar conjunto / fixação a terra |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpar subestação e completar óleo isolante dos transformadores |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Medir resistência e isolação de bobinas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Trocar sílica gel |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | QUADRO GERAL/BANCO DE CAPACITORES | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar chaves e disjuntores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar enfiação |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar lâmpadas e sinal/fusível |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar circuitos e sinalização |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar vibrações e ruídos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar abafadores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aterramento geral |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado geral corrosão |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpar painel e contato de chaves |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Aferir instrumentos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar pressões nas garras |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Limpeza e reaperto : quadro / parafusos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Substituir lâmpadas e sinal/fusível |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Corrigir pressão nas garras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Trocar jogo de contato das chaves |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Consertar defeitos nas caixas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar comando de quadro |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medição de tensão e corrente |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar desbalanceamento/circuito |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar reles térmicos/ajuste |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar ventilação dos reles |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir isolamento entre cabos e reles |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Corrigir ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Corrigir isolamento |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar ligação terra/capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar vazamentos |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar buchas na caixa metálica |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar controlador do banco de capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conferi oxidação nos capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Substituir capacitores com defeito |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Medir isolamento dos capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conferir contatos dos contactores |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Conferir atracamento de bobinas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Conferir continuidade entrada/saída |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Trocar contatos dos contactores |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituir molas dos contactores |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | QUADROS ELÉTRICOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar e corrigir quando necessário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) funcionamento de disjuntores, contactores, fusíveis, relés, etc |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | b) lâmpadas e alarmes de sinalização |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | c) funcionamento de instrumentos de medição |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | d) conexão de terminais, cabos e fios |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | e) regulador automático de tensão |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | g) operação de relés falta de fase e térmico |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | h) ruídos e vibrações anormais |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | i) fechos das portas, trincos, puxadores e identificação de circuitos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | j) fiação, lâmpadas de sinalização e botoeiras |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | k) fixação dos componentes do quadro |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Reaperto geral das conexões |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Fazer limpeza dos quadros |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Fazer mapeamento térmico em quadros elétricos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Realizar inspeção termográfica em quadros elétricos |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Combater corrosão e retocar pintura |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Vistoriar as áreas quanto a lâmpadas queimadas ou piscando | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efetuar inspeção na rede de tomadas | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efetuar limpeza geral das lâmpadas e luminárias |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Inspecionar e reapertar bases, soquetes, reatores |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Vistoriar estado geral da fiação quanto a aquecimento, isolamento, etc |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir níveis de iluminação |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Instalação de novos quadros e circuitos em função de mudanças de layout |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | CIRCUITOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar condições dos circuitos elétricos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparar partes danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | RAMAL DE ENTRADA E CHAVES SECCIONADORAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar estado dos isoladores |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar isolação das muflas de entrada |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar isolação dos cabos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar umidade nos dutos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar armações de sustentação das muflas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Substituir isoladores ramal aéreo |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Trocar isolação das muflas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Secar dutos com umidade |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Fixar sustentação das muflas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar intertravamento e articulação das chaves seccionadoras |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar isoladores e suportes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado das facas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar ligação cabo terra |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Operar / alinhar : fechamento contatos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Limpar / lubrificar : conjunto e partes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Ajustar limites : abertura e fechamento |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Medir ; isolamento das 3 fases para terra |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Medir : resistência de contato |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Substituir isoladores e suportes |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | PÁRA RAIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação da ligação para terra |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar trincas nas porcelanas |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpar e apertar conjunto, terminais, cabos e conexões |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir resistência da malha de terra |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Medir isolamento em DC |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Substituir porcelanas com trincas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

|  | - PROPOSTA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGR. DE MANUT. DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificar e corrigir quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) vazamento nas torneiras, registros, pias, bebedouros, etc | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) entupimento das bacias, acessórios, vasos, ralos, caixas, etc | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pressão e vazão de água nas louças e bebedouros | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) alimentação elétrica de bebedouros | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) estado geral de louças, ferramentas, etc |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | f) regulagem dos dispositivos de acionamento da válvulas |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | g) limpar e trocar filtros dos bebedouros |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Quando necessário reparos em instalações, executar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) demolição e recomposição. de pisos, paredes, revestimentos, etc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) pintura de paredes, tetos, esquadrias |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpeza das caixas de areia e drenos de águas pluviais |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza das caixas de passagem, de gordura e coletoras de esgoto |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza dos reservatórios de água potável |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instalação de novos ramais de água e esgoto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL, PLUVIAL E ESGOTO | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificar e corrigir quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) funcionamento das bombas | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Vazamento nos registros e barriletes |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | c) ruídos e vibrações anormais |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | d) estado da fiação e conexões elétricas |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | e) estado das bóias superiores e inferiores |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | f) funcionamento da válvulas retentoras e redutoras de pressão |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | g) lubrificação dos conjuntos moto-bomba |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Efetuar limpeza dos conjuntos |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Eliminar focos de ferrugem nos conjuntos e barriletes |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | REDE DE HIDRANTES | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificar e corrigir quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Vazamento nas caixas de incêndio | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Vidro da tampa das caixas de incêndio |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | c) Abertura e fechamento das portas das caixas de incêndio |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | d) Esguicho, registros, engate rápido, conexões e mangueiras |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Inspecionar rede verif. vazamento nos registros, barriletes, etc |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Efetuar limpeza da rede |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Executar enrolamento inverso das mangueiras |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Retocar pintura das caixas e demais componentes visíveis |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | REDE DE SPRINKLERS | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificar e corrigir quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) abastecimento de água à rede | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Existência de válvulas fechadas ou outras obstruções na tubulação | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Funcionamento do sistema de bombeamento |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | d) sistema automático de bombas |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Válvulas de governo e registro, conferindo lacres |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | f) pressão nos manômetros |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Efetuar inspeção e limpeza nas instalações |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | vistoriar estado de conservação e limpeza dos bicos automáticos |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Efetuar pintura das válvulas de governo e outros elementos visíveis |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Teste real do sistema com rompimento de ampolas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remanejar tubulação da rede de sprinklers |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Testar e, em caso de falha, tomar as providências cabíveis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Funcionamento do painel central | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Detectores termovelocimétricos e de fumaça | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Alarmes sonoros | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Acionadores manuais |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificar e completar água da baterias |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cada laço do painel de controle |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Limpeza externa de baterias, aplicando graxa proterora aos bornes |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | HIDRÔMETROS | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificação : estado geral e vazamentos |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Testar funcionamento do registro geral |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Conferir medição da concessionária |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Eliminar vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparos no abrigo do cavalete |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESERVATÒRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificação : estado geral e vazamentos |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Testar funcionamento das chaves de bóia |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Limpeza dos drenos |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Análise da potabilidade da água |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Limpeza geral com desinfecção |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos geral e da impermeabilização |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPOSTA DE PROGRAMA DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS – EDIFÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COBERTURA – TELHAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do estado das telhas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Avaliação dos rufos |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise da capacidade de escoamento |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Limpeza geral do telhado |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Limpeza do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Substituição de telhas quebradas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reparos e pintura nos rufos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos e pintura nas platibandas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão da fixação das telhas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Revisão e reparos na estrutura de suporte |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | COBERTURA – LAJES | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação de pontos de umidade |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise das camadas de proteção |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Avaliação da proteção mecânica |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Limpeza geral da laje |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Revisão de grelhas de escoamento |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Consertos de pontos de impermeabilização |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ALVENARIAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação de quebras e desgastes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Análise da pintura e impermeabilização |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza geral de detritos, pó e manchas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Reparos em reboco e massa corrida |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Repintura geral |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Conserto de partes rachadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | REVESTIMENTOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Analisar pisos laváveis |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar pisos em mantas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar pisos em placas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar argamassas de parede |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar recobrimentos de paredes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar forros |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Analisar sistemas de proteção |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Analisar desgastes de pintura |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Recolocação de partes soltas em pisos |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reparos em argamassas com pintura |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Recolagem de materiais de recobrimento |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reparos em forro |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Pintura geral de paredes e forros |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição e complementação de peças de piso |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição e complementação de peças de recobrimento |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | PAINÉIS DIVISÓRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do sistema de fixação e vedação |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Fixação de rodapés |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpeza geral |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Reaperto do sistema de fixação e vedação |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de partes danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ESQUADRIAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do funcionamento e ferragens |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Verificação da situação dos vidros e ferragens |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Verificação da estabilidade das peças metálicas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reaperto de dobradiças |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão e regulagem de fechaduras e fechos |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão do sistema de roldanas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão e regulagem do sistema de molas de portas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Revisão geral de vidros e fixações |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão de esquadrias, batentes e contramarcos |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Substituição de vidros e fixações |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de jogos de ferragens danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de peças metálicas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de molas danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | DIVERSOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do sistema de persianas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Revisão de lâminas e sist. de controle de persianas |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Substituição de lâminas danificadas e cordões desgastados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Avaliação de rodapés e alisares |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Recuperação de rodapés e alisares danificados |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Pintura e emassamento de rodapés e alisares |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PÁTEOS, VIAS E ESTACIONAMENTOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação de pisos e juntas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise de pontos de infiltração |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpeza geral |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Revisão de demarcações horizontais e verticais |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Recuperação de pisos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Pintura de demarcações |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Vedação de pontos de infiltração |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

|  | PROPOSTA DE PROGRAMA DE MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS - MOBILIÁRIO E ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORTAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do acabamento da folha e bandeirola - (pintura ou laminado) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificação de fechaduras (chaves e/ou pinos) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Revisão de dobradiças e ajuste da folha |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Regulagem das molas hidráulicas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | MESAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Revisão do tampo |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação e ajuste de estrutura de suporte |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Revisão de gaveteiros e puxadores |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Substituição de vidros quebrados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificação de fechaduras de gaveteiros |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Revisão de acabamento |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Recuperação de acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | CADEIRAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação dos rodízios |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Reaperto de parafusos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Recuperação de estofamento |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ARMÁRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação da rigidez da estrutura |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação de movimentação de portas |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Reforço de estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Regulagem de portas e fixação de trilhos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reaperto de dobradiças |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação de fechaduras |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Substituição de fechaduras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Revisão de acabamento |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Recuperação de acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reforço de prateleiras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | BALCÕES | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação da rigidez da estrutura |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação de portas, dobradiças e fechos ou fechaduras |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Regulagem de dobradiças e fechos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Recuperação de acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reforço da estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

|  | PROPOSTA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAMA DE MANUT. DE INSTALAÇÂO E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REDE DE TELEFONIA E DADOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Consertos em ramais, linhas telefônicas e outras facilidades | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisão geral na rede vertical e horizontal | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organização dos DGs central e parciais dos andares | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar e completar água da baterias da central telefônica |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalação de ramais, linhas telefõnicas e aparelhos telef. e de fax |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Remanejar de ramais, linhas telefônicas e outras facilidades |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Teste e recebimento de linhas telefônicas, LPCD, hotlines, etc |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Apoio na manutenção de linhas privativas de instituições financeiras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Instalação e preparo de euipamentos de testes em redes de dados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos em aparelhos telefônicos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Remanejar e instalar pontos de lógica |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar e corrigir estado de conectores, portas, "jumpers" | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenção do DG da rede de informática | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenção das redes locais | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação e cadastro da rede de dados e telefonia | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalação, manutenção, reparo e testes em equip. de comunicação |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Confecção de cabos de comunicação e jumpeamentos entre DGs |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Retirada de cabos desativados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Acompanhar técnicos de outras empresas durante reparos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | SERVIÇOS DIVERSOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Revisão e conserto em portões eletrônicos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Fazer limpeza dos shafts e retirar cabos/equipamentos desativados |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar e limpar barramentos e cofres de derivação |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Inspecionar e corrigir sistema de aterramento |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Confecção de grelhas, grades, leitos e outras peças metálicas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Execução de serviços de solda |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos de impermeabilização (juntas de dilatação, lajes) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Instalação , remanejamento e sintonia de pontos de antena coletiva |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Corrigir desnivelamento no piso elevado |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Fazer remanejamento e instalação de piso elevado |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

PREGÃO N. 10/2001

PROCESSO N. 03023/2001 - TRF

### TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE IV

### 4.1 - UNIFORMES

4.1.1 - A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados.  Deverão ser entregues no início da vigência do Contrato 2 (dois) conjuntos completos, contendo as seguintes peças:

- conjunto de calças compridas;

- camisa;

- calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento.

4.1.2 - 	A Contratada deverá apresentar amostras de uniformes para aprovação do Contratante. Os uniformes deverão ser de primeira qualidade.

4.1.3 - 	Os uniformes deverão ser substituídos pela Contratada (02 conjuntos), semestralmente, a partir da assinatura deste Contrato, independente da data de sua entrega, ou a qualquer momento, mediante solicitação escrita do executor do Contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação.

4.1.4 - Os uniformes completos de todas as categorias profissionais deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao executor do contrato.

4.1.5 - O custo com os uniformes não poderá ser descontado do empregado da Contratada.

PREGÃO N. 10/2001

PROCESSO N. 03023 /2001 - TRF

### TERMO DE REFERÊNCIA - PARTE V

### MATERIAL E EQUIPAMENTOS

5.1 Materiais:

5.1.1 A Contratada fornecerá todos os materiais necessários à limpeza e à conservação dos equipamentos cuja manutenção sejam objeto deste contrato, tais como graxa, álcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, soldas, óleos lubrificantes, bem como as ferramentas, instrumentos, insumos e equipamentos de proteção individual e coletiva, em quantidades suficientes à realização dos trabalhos.

5.1.2. O Tribunal disponibilizará área para guarda dos materiais e peças necessários à manutenção das instalações, devendo a Contratada manter estoque suficiente de cada item para atendimento às necessidades do Tribunal, de modo a respeitar as exigências específicas de cada categoria de serviço (vide item 5). A Contratada deverá retirar os refugos e materiais substituídos das dependências do TRF, em decorrência da prestação dos serviços, depois de autorizado pela fiscalização.

5.1.3 O estoque em almoxarifado deverá ser bem avaliado para que a área de manutenção não fique penalizada pela falta de material adequado aos serviços ou não haja espaço físico ocupado desnecessariamente. A programação antecipada, a médio/longo prazo, dos serviços de manutenção de rotina e preventiva, o grau de urgência dos serviços em conformidade com suas categorias (item 5), bem como a programação, a curto prazo, dos serviços de manutenção corretiva, devem orientar os estoques de materiais. Apenas para os serviços excepcionais e emergenciais poderá haver aquisições simultâneas no prazo máximo de 24 horas.

5.2. Ferramental e Infraestrutura de Suporte: Além dos materiais referidos nos itens anteriores caberá à Contratada o fornecimento de mobiliário, roupeiros, armários para guarda de ferramentas e equipamentos de escritório, necessários à utilização das equipes residentes, colocados em local definido pelo Tribunal.

5.2.1 A Contratada deverá igualmente manter nas dependências do contratante, em sala ou depósito a ser destinado, durante o prazo de vigência do contrato, todo o instrumental de testes, equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos e ferramental adequado à execução das atividades objeto da contratação, devendo retirá-los dentro do prazo de 30 dias após o término da respectiva vigência.

5.3 – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

| Ítem | Descrição das Ferramentas | Quant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca de aço, ponta e pá, de 1/2 m | 1 |
| 2 | Alicate bico de papagaio | 4 |
| 3 | Alicate de bico red. C/ cabo isolado | 13 |
| 4 | Alicate de corte c/ cabo isolado | 9 |
| 5 | Alicate de pressão | 11 |
| 6 | Alicate para persiana | 1 |
| 7 | Alicate universal c/ cabo isolado | 23 |
| 8 | Arco de serra regulável | 24 |
| 9 | Avental de couro | 2 |
| 10 | Bateria p/ teste 9 V | 4 |
| 11 | Broca para dobradiça – PLASTIPAR | 2 |
| 12 | Carrinho de mão c/ pneu c/ câmara | 2 |
| 13 | Chave conectora e desconectora | 3 |
| 14 | chave de fenda ½ | 4 |
| 15 | chave de fenda ¼ | 2 |
| 16 | chave de fenda 1/8 | 2 |
| 17 | chave de fenda 3/16 | 2 |
| 18 | Chave de fenda 5/16 | 2 |
| 19 | Chave de Griff nº 10 | 1 |
| 20 | Chave de Griff nº 14 | 1 |
| 21 | Chave de Griff nº 18 | 1 |
| 22 | Chave Inglesa 06" | 1 |
| 23 | Chave Inglesa 08" | 1 |
| 24 | Chave Inglesa 12" | 1 |
| 25 | Chave Inglesa 18" | 1 |
| 26 | Chave neon | 5 |
| 27 | Chave Philips ½ | 2 |
| 28 | Chave Philips 1/8 | 2 |
| 29 | Chave Philips 3/16 | 2 |
| 30 | Chave Philips 5/16 | 2 |
| 31 | Chibanca | 1 |
| 32 | Colher de pedreiro | 8 |
| 33 | Desempenadeira de aço | 3 |
| 34 | Enxada de 02 libras larga. C/ cabo | 1 |
| 35 | Enxada de 2 1/2 Lib. Larga c/ cabo | 1 |
| 36 | Escada de ferro (05 degraus) | 4 |
| 37 | Escada de madeira (05 degraus) | 10 |
| 38 | Escada de madeira (08 degraus) | 4 |
| 39 | Escada de madeira (10 degraus) | 2 |
| 40 | Escada de madeira (12 degraus) | 2 |
| 41 | Escada de madeira extensiva | 1 |
| 42 | Esmeril | 1 |
| 43 | Espátula | 3 |
| 44 | Esquadro de 30 cm | 21 |
| 45 | Extensão 15 metros | 10 |
| 46 | Ferro de soldar de 26 w | 1 |
| 47 | Ferro de soldar de 60 w | 1 |
| 48 | Formão 1 ½ | 1 |
| 49 | Formão 1" | 1 |
| 50 | Formão de ¼" | 1 |
| 51 | Formão ¾" | 1 |
| 52 | Formão 5/16 | 1 |
| 53 | Jogo de Grozas | 1 |
| 54 | JG. De chave "estrela" Compl. 6A22 | 2 |
| 55 | JG. De serra copo de ½" A 4 1/2M | 1 |
| 56 | Jogo de chave "Allen" completo | 1 |
| 57 | Jogo de chave "boca" completo | 1 |
| 58 | Jogo de chave "catraca" | 1 |
| 59 | Jogo de chave combinada (8 A 32 mm) | 1 |
| 60 | Jogo de lima | 20 |
| 61 | Jogo de tarracha 1/2" a 2" | 1 |
| 62 | Jogo macho 3/16" c/ desandador | 1 |
| 63 | Jogo macho 5/32" | 1 |
| 64 | Lanternas c/ suporte magnético | 2 |
| 65 | Limatão | 19 |
| 66 | Luvas de c/ curto (par) | 2 |
| 67 | Luvas de c/ longo (par) | 2 |
| 68 | Luvas de pano (par) | 5 |
| 69 | Marretas de 1/2 kg | 14 |
| 70 | Martelo bola 3/4" x 390mm | 19 |
| 71 | Martelo de borracha | 1 |
| 72 | Martelo de unha | 8 |
| 73 | kg de arame de aço nº 14 | 30 |
| 74 | Nível de madeira | 21 |
| 75 | Óculos de proteção | 11 |
| 76 | Pá de bico c/ cabo | 1 |
| 77 | Pá quadrada c/ cabo | 1 |
| 78 | Paquímetro | 3 |
| 79 | Par de bota | 1 |
| 80 | Peças para andaimes | 12 |
| 81 | Peneira para arroz | 1 |
| 82 | Peneira para feijão | 1 |
| 83 | Picareta, ponta e pa c/ cabo de madeira | 1 |
| 84 | Plaina de bancada | 1 |
| 85 | Plaina manual nº 5 | 8 |
| 86 | Ponteiro ¾" | 6 |
| 87 | Protetor auricular de ouvidos | 7 |
| 88 | Prumo de face, completo | 8 |
| 89 | Prumo lateral | 1 |
| 90 | Punção oitavado 150 x 6 mm | 2 |
| 91 | Raspadeira, tipo standard | 8 |
| 92 | Rebitador p/ rebite pop | 5 |
| 93 | Régua de alumínio | 2 |
| 94 | Riscador para fórmica | 8 |
| 95 | Rodas para andaime | 4 |
| 96 | Saca fusíveis | 3 |
| 97 | Serrote | 8 |
| 98 | Serrote p/ gesso | 1 |
| 99 | Talhadeiras 1/2" | 11 |
| 100 | Talhadeiras 3/4" | 5 |
| 101 | Tesoura de cortar chapa | 11 |
| 102 | Torno de rabicho nº 3 | 1 |
| 103 | Travessas p/ andaime | 3 |
| 104 | Trenas portátil | 18 |
| 105 | Trenas portátil de 3 MTS | 2 |

| Ítem | Descrição dos Equipamentos | Quant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amperímetros tipo alicate p/ 1000 A | 2 |
| 2 | Amperímetro tipo alicate p/ 200 A | 1 |
| 3 | Aparelho de teste p/ Tel. (Badisco) | 4 |
| 4 | Bomba Desentupidora de. Esgoto c/ 2 mangotes | 1 |
| 5 | Bomba graxeira | 1 |
| 6 | Bomba submersa c/ mangote | 1 |
| 7 | Compressor de baixa rotação com pistola para pintura | 1 |
| 8 | Esquadrejadeira de bancada | 1 |
| 9 | Furadeira de bancada | 1 |
| 10 | Furadeira industrial | 1 |
| 11 | Furadeira prof. C/ impacto portátil. | 9 |
| 12 | Lixadeira vibratória | 1 |
| 13 | Lixadeira | 1 |
| 14 | Maçarico a gás c/ 2 botijão | 1 |
| 15 | Maquina de solda | 1 |
| 16 | Maquina policorte monofásica | 1 |
| 17 | Morsa | 1 |
| 18 | Serra circular manual - MAKITA | 4 |
| 19 | Serra circular p/ corte de cerâmica Makita | 1 |
| 20 | Serra Tico-tico manual | 1 |
| 21 | Teste de voltagem 380/220/110 V | 6 |
| 22 | Tupia de bancada | 1 |
| 23 | Voltímetro tipo garfo p/ baterias | 1 |

5.4 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

- Todos os materiais de segurança individual (botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, cordas etc) exigidos pela legislação deverão ser fornecidos pela Contratada e sem ônus para o Contratante.

5.5 - KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

- A Contratada deverá providenciar, logo após a assinatura do Contrato, o Kit de primeiros socorros para o Edifício Sede do Contratante. O kit deverá conter:

- Biogastrico (dor de estômago), unidade

- Alka – Seltzer (indigestão), envelope

- Anador (dores), envelope

- Clorafenicol Colírio (conjuntivite), unidade

- Coristina D (gripe), envelope

- Aspirina (gripe, febre, resfriado), envelope

- Dorflex (dores lombares, coluna), envelope

- Elixir Paregórico, gotas (cólicas abdominais), unidade

- Hismanal, 100 mg (antialérgico), caixa

- Magnopyrol, 500 mg (dores, febres, dor de dente), unidade

- Pycrato de Butesin (pomada p/queimaduras), unidade

- Pepsamar (estômago), envelope

- Neosaldina (enxaquecas), caixa

- Povedine solução, unidade

- Fibrase com clorafenicol (pomada) unidade

- Gazes 7,5 x 7, pacote

- Algodão hidrófilo, caixa

- Iodo, unidade

- Álcool, litro

- Soro fisiológico, 500 ml

- Esparadrapo

- Band-aid, caixa

Obs.:	O kit de primeiros socorros deverá ficar sob responsabilidade de um encarregado da Contratada, o qual deverá receber orientação sobre a maneira adequada de distribuir e utilizar os medicamentos, mantendo sempre o kit com todos os materiais/medicamentos.

PREGÃO N. 10/2001

### PROCESSO N. 03023/2001 - TRF

A N E X O II

MODELO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

(Nome da Empresa)_______, CNPJ ou CPF n. ______________, sediada____(endereço completo)_________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório (indicar o n. deste Pregão), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

(a)________________________________________

nome e n. da identidade do declarante

PREGÃO N. 10/2001

### PROCESSO N. 03023/2001

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. ....../2001 DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A EMPRESA .......................................

Aos ........ dias do mês de ............ de 2001, de um lado a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF n. 003.116.773/04, RG n. 42.089 - SEP/MA, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ..........................................., com registro no CNPJ/MF n. ........................, e sede na ..........................., CEP ..........., Telefone:............, Fax:..................., neste ato representada por seu (cargo)................ o Sr. ......................................., RG n. ..................., CPF n. ................, residente e domiciliado ..........., doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO N. ....../2001, DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, tendo em vista o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 03023/2001, Lei Complementar n. 101, de 04.05.2000, Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Edital de Pregão n. ......./2001, demais normas que regem a matéria, bem como as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na locação de mão-de-obra especializada para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de instalações elétricas, hidráulicas, áreas externas, áreas comuns, mobiliário e instalações especiais (rede de telemática), com fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais que especifica, para o Edifício Sede do Contratante, seus Anexos, Gráfica, Centro de Treinamento da Justiça Federal – CENTREJUFE e Posto de Abastecimento, situados em Brasília – DF.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O somatório das áreas onde deverão ser executados os serviços é:

- Edifício Sede: SAU/SUL, Praça dos Tribunais Superiores	17.888 m²

- Edifício Anexo I: SAU/SUL, Quadra 2, Bloco K			  8.730 m²

- Edifício Anexo II: SBS, Quadra 2, Bloco D			  5.257 m²

- Edifício Anexo III: SAU/SUL, Quadra 2, Lote 7A		  2.050 m²

- Gráfica: SAAN, Quadra 1, Lote 10/60				     362 m²

- CENTREJUFE: SCES, Trecho 2, Lote 21			  2.700 m²

- Posto de Abastecimento: SGON, Quadra 2, Lotes 30/40	     500 m²

PARÁGRAFO SEGUNDO

As áreas comuns onde deverão ser executados os serviços contratados são as seguintes:

1 - Edifício (coberturas, fechamentos, revestimentos, pinturas, esquadrias, vidros).

2 - Áreas Externas (acessos e vedações perimetrais).

3 - Mobiliário (operacional, de trabalho, decorativo).

4 - Instalações Prediais Elétricas (fornecimento, distribuição, operação, proteção). Nestas instalações incluem-se os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento, e rede de energia estabilizada.

5 - Instalações Prediais Hidro-sanitárias (fornecimento, reserva, distribuição, com sistema de bombeamento, escoamento e captação). Nestas instalações incluem-se água limpa, gás, esgoto, águas pluviais e águas servidas.

6 - Instalações Especiais (redes de comunicação de telefonia).

6.1 - As redes que alimentam as demais instalações ou fazem suas captações, como também os locais onde estão instaladas, devem ser consideradas como partes integrantes do edifício e, portanto, inclusas na manutenção predial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é proporcionar, ao Contratante, condições essenciais para o perfeito funcionamento de suas instalações prediais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-transporte;

f) vales-refeição/alimentação;

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.

2 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante;

4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato;

5 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante,  sujeitos às suas normas de funcionamento (disciplina, segurança etc.), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

6 - manter, ainda, seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, e utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem ou que não observe as normas de funcionamento do Contratante;

7 - exercer fiscalização permanente sobre os serviços contratados, objetivando:

7.1 - proceder eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao executor do Contrato;

7.2 - manter elevado padrão de qualidade dos materiais, equipamentos e serviços prestados;

7.3 - manter permanente contato com a fiscalização do Contratante, para solução de eventuais problemas.

8 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizados pelo Contratante;

9 - atribuir ao encarregado de serviços as seguintes tarefas: coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina; controlar a freqüência e a apresentação pessoal dos empregados, bem como estar sempre em contato com o executor designado pelo Contratante;

10 - responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes completos a seus empregados durante a vigência deste Contrato, observado o disposto na Cláusula Sexta deste instrumento, ficando resguardado ao Contratante exigir, a qualquer tempo, a substituição daqueles que não atenderem às condições de apresentação;

11 - responsabilizar-se pelo fornecimento de materiais e equipamentos, necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato, nas quantidades e especificações constantes no Anexo V deste instrumento;

12 - reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;

13 - manter, durante toda a vigência deste Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão n.10/2001;

14 - permitir ao Contratante, por intermédio do seu executor, o acesso diário ao controle de freqüência;

15 - apresentar ao executor do Contratante, relatório técnico mensal das atividades realizadas, acompanhado do documento fiscal dos serviços prestados,  observando-se o disposto na Cláusula Quinta e no Programa de Manutenção contido no Anexo IV deste Contrato;

16 - credenciar, junto ao Contratante, empregado do seu Quadro Administrativo para, em dias definidos e em horário que não comprometa a perfeita execução dos serviços, proceder, nas dependências do Contratante, a distribuição de contra-cheques, vales-transporte, vales-refeição/alimentação e outras responsabilidades previstas neste Contrato e, ainda, esclarecer e tomar imediatas providências quanto às dúvidas e solicitações dos seus empregados e da fiscalização do Contratante, relacionadas ao objeto deste instrumento;

17 - efetuar o pagamento do salário dos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços, objeto deste Contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à realização dos mesmos;

18 - fornecer, mensalmente, juntamente com o pagamento do salário, aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços contratados, vale-transporte e vale-refeição/alimentação, observado o disposto na Cláusula Oitava deste instrumento;

19 - realizar o pagamento de férias e 13º (décimo terceiro) salário aos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, dentro dos prazos definidos em lei;

20 - submeter à fiscalização do Contratante a relação dos empregados, inclusive substitutos eventuais, acompanhada das respectivas identificações;

21 - comprovar, mediante solicitação do Contratante, os vínculos empregatícios mantidos com seus empregados, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho, de Previdência Social e de Saúde, além do atestado de sanidade física, devidamente anotadas e atualizadas;

22 - empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços e em número previsto no Anexo I deste Contrato ;

23 - realizar curso e/ou treinamento técnico de reciclagem, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, para seus empregados, necessários à perfeita execução dos serviços contratados;

23.1 - O curso deverá ser realizado fora do expediente normal de trabalho.

23.2 – A Contratada deverá comprovar ao Contratante a participação dos seus empregados nos cursos e/ou treinamentos, por intermédio da apresentação de cópia do Certificado de participação.

24 - substituir os empregados faltosos, os que não satisfizerem as condições requeridas pela natureza do serviço, bem como os que não se apresentarem devidamente uniformizados e com crachá, observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido;

25 - apresentar o(s) empregado(s) substituto(s) em até 01 (uma) hora após a comunicação, devidamente uniformizado(s) e portando crachá de identificação;

26 - enviar ao Contratante, mensalmente, a escala de férias do pessoal envolvido na prestação dos serviços contratados, subdividida por área;

27 - indicar, ao Contratante, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão incumbido da fiscalização do Contrato, mantendo atualizados endereços, telefones e fax para contato;

28 - comunicar, verbal e imediatamente, à fiscalização do Contratante, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, no menor espaço de tempo, reduzi-las por escrito, acrescentando todos os dados e circunstâncias necessárias ao esclarecimento dos fatos;

29 - cumprir as instruções complementares do órgão fiscalizador quanto à execução e horário de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios do Contratante;

30 - manter nos locais a serem determinados pelo executor deste Contrato, o Kit de materiais de primeiros socorros exigido pela legislação, consoante especificação do Anexo V deste Contrato;

31 - repor os medicamentos e materiais que compõem o Kit de primeiros socorros sempre que houver necessidade;

32 - realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os  exames médicos exigidos, mantendo os respectivos comprovantes à disposição da fiscalização do Contratante para verificação;

33 - realizar controle de freqüência dos empregados, deixando cópia do mapa de freqüência à disposição do Contratante até o 2º dia útil do mês subseqüente ao fechamento da folha;

34 - apresentar a folha de pagamento dos seus empregados, acompanhada dos comprovantes de recolhimento das contribuições à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, relativos ao mês anterior;

35 - substituir os empregados, por solicitação do Contratante, sempre que exigido, independentemente de apresentação de motivos, de forma a adequá-los a sua especialidade bem como aqueles cuja permanência, atuação ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços;

36 - comunicar, por escrito, à fiscalização do Contratante, a retirada de qualquer equipamento colocado para execução de serviços, bem como proceder à sua devolução no prazo fixado pelo Contratante;

37 - manter em perfeito estado de funcionamento e nas quantidades exigidas, os equipamentos relacionados no Anexo V deste Contrato, substituindo, nos prazos fixados pela fiscalização do Contratante, aqueles que apresentarem defeitos;

38 - fornecer mobiliário, roupeiros e armários para guarda de ferramentas e equipamentos de escritório, necessários à utilização das equipes de trabalho, instalando-os em locais previamente definidos pelo Contratante e retirando-os após o término da vigência do presente Contrato;

39 - manter, nas dependências do Contratante, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços objeto desta contratação;

40 - comunicar imediatamente ao Contratante, para adoção das medidas cabíveis, a existência de qualquer defeito nos equipamentos/instalações que não possam ser eliminados, indicando as possíveis causas;

41 - atender, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações sobre imperfeições na prestação dos serviços, anotadas, em registro próprio, pela fiscalização do Contratante;

42 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços executados;

43 - cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a segurança e medicina do trabalho, e diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido. O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada;

44 - providenciar para que seus empregados participem de cursos de prevenção e combate à incêndio, primeiros socorros e outros cursos ou eventos que o Contratante entender ser necessário à execução dos serviços objeto deste instrumento;

45 - apresentar, anualmente, Certidão Negativa Criminal de todos os seus empregados envolvidos na prestação dos serviços contratados; e,

46 - não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos itens 1, 2, 3 e 4 desta Cláusula, não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução dos serviços;

2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados pela Contratada;

3 - promover a localização inicial e os devidos flexionamentos dos empregados colocados à disposição pela Contratada para a execução dos serviços contratados;

4 - ceder área para instalação de apoio e almoxarifado da Contratada ;

5 - disponibilizar instalações sanitárias aos empregados da Contratada;

6 - controlar horários e freqüências dos empregados envolvidos na prestação dos serviços;

7 - fiscalizar a atuação do almoxarifado da Contratada;

8 - acompanhar e fiscalizar rigorosamente a execução dos serviços contratados por intermédio de servidor designado para este fim;

9 - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, bem como determinar o que for necessário à regularização das falhas observadas;

10 - efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Contrato; e,

11 - realizar, até o dia 02 (dois) do mês subsequente em que ocorreu a prestação dos serviços, a retenção para o INSS, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor mensal faturado.

#### CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Os serviços de manutenção predial, objeto deste Contrato, deverão ser executados conforme Programa de Manutenção constante do Anexo IV deste instrumento, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 19:00 hs.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A manutenção preventiva deverá ser executada em data pré-estabelecida pelo Contratante, em conformidade com o Programa de Manutenção constante do Anexo IV deste Contrato. Os procedimentos de manutenção preventiva visam:

1 - recuperar os desgastes naturais que sofrem o edifício, suas instalações e equipamentos, efetuando então serviços de trocas e reparos, em função do tempo de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados pela ação das intempéries e utilização já previstas e conhecidas;

2 - aumentar o tempo de vida útil;

3 - evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento das instalações prediais e seus equipamentos.

Para os casos não cobertos pelas rotinas do Programa de Manutenção, serão observadas as normas técnicas vigentes, as recomendações do fabricante ou a própria experiência da Contratada no ramo, sempre de comum acordo com o Contratante.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

A Manutenção Corretiva será executada sempre que exigida, seja como resultado da permanente supervisão, a ser efetuada pela Contratada ou por solicitação da fiscalização do Contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

As manutenções de rotina serão executadas pela Contratada, visando:

1 - avaliar a programação implantada;

2 - supervisionar os serviços em execução;

3 - verificar as falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil;

4 - executar os serviços prévios de: limpeza, reapertos e lubrificação.

5- executar pequenos serviços, como: instalação e alteração de posicionamento de divisórias; alteração de instalação de pontos de telefone e energia, quando da mudança de lay-out das unidades ou mudança de posicionamento de funcionários ou máquinas; execução de pequenos itens de mobiliário (descanso para pés, estantes, caixas, alteração de pontos de água e esgoto, quando de pequenas reformas de áreas molhadas;adaptação de esquadrias; alteração de recobrimentos de piso e parede

PARÁGRAFO QUARTO

A Contratada deverá, mediante solicitação do Contratante, executar pequenos serviços, como: instalação e alteração de posicionamento de divisórias; alteração de instalação de pontos de telefone e energia, quando da mudança de lay-out das unidades ou mudança de posicionamento de funcionários ou máquinas; execução de pequenos itens de mobiliário (descanso para pés, estantes, caixas); alteração de pontos de água e esgoto, quando de pequenas reformas de áreas molhadas; adaptação de esquadrias; alteração de recobrimentos de piso e parede, entre outros equivalentes.

PARÁGRAFO QUINTO

A Contratada deverá disponibilizar profissionais para atendimento de casos de emergência e casos excepcionais que ocorram fora de seu horário normal de funcionamento (entre 19:00 e 08:00 horas nos dias úteis e durante as 24 horas nos finais de semana e feriados).

#### PARÁGRAFO SEXTO

Os serviços que porventura não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente deverão ser programados para outro horário, inclusive nos finais de semana e feriados, mediante prévia anuência do Contratante, de acordo com o estabelecido no parágrafo anterior.

#### CLÁUSULA SEXTA - DOS UNIFORMES

A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados.  Deverão ser entregues no início da vigência do Contrato 2 (dois) conjuntos completos, contendo as seguintes peças:

- conjunto de calças compridas;

- camisa;

- calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Contratada deverá apresentar amostras de uniformes para aprovação do Contratante. Os uniformes deverão ser de primeira qualidade.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

Os uniformes deverão ser substituídos pela Contratada (02 conjuntos), semestralmente, a partir da assinatura deste Contrato, independente da data de sua entrega, ou a qualquer momento, mediante solicitação escrita do executor do Contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Os uniformes completos de todas as categorias profissionais deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao executor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

O custo com os uniformes não poderá ser descontado do empregado da Contratada.

#### CLÁUSULA  SÉTIMA – DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A Contratada fornecerá todos os materiais necessários à limpeza e  conservação dos equipamentos necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato (tais como graxa, álcool, benzina, estopa flanela, fita isolante, soldas, óleos lubrificantes etc), bem como as ferramentas, instrumentos, insumos e equipamentos de proteção individual e coletiva, em quantidades suficientes à realização dos trabalhos.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O estoque no almoxarifado deverá ser avaliado para que os serviços de manutenção não fiquem prejudicados pela falta de material adequado. Os materiais faltantes deverão ser repostos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação da fiscalização do Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Contratada deverá manter, às suas expensas, empregado de seu próprio quadro sem qualquer vínculo com o Contratante, para realizar funções de almoxarife, visando o controle do material em estoque, devendo o mesmo submeter-se à fiscalização do Contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

O executor do presente Contrato, ou servidor por ele indicado, poderá, a qualquer tempo, vistoriar o almoxarifado.

CLÁUSULA OITAVA - DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E AUXÍLIO-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

A Contratada deverá fornecer mensalmente aos seus empregados vales-transporte e vales-refeição/alimentação, sendo este último repassado  através de talonário contendo 22 (vinte e dois) tíquetes com valor facial de R$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A entrega do vale-transporte e vale-refeição/alimentação deverá ser realizada no prédio onde os empregados exercem suas atividades laborais.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Contratada deverá controlar o fornecimento do vale-transporte e vale-refeição/alimentação, mediante comprovante de entrega, que deverá conter: nome e registro dos empregados, lotação, data de entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e mês de competência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O comprovante de entrega dos vales deverá ser feito, obrigatoriamente,  em duas vias, sendo 01 (uma) para a Contratada e outra para o executor do Contrato, e entregue após 02 (dois) dias úteis.

#### PARÁGRAFO QUARTO

Em feriados ou qualquer outro caso de ausência de expediente do Contratante, não caberá à Contratada fazer quaisquer descontos no número de vales-refeição/alimentação.

PARÁGRAFO QUINTO

O empregado poderá optar pelo recebimento de vale-refeição ou alimentação.

#### PARÁGRAFO SEXTO

O fornecimento do vale-transporte e do vale-refeição/alimentação deverá, obrigatoriamente, ser realizado em conjunto com o pagamento do salário dos empregados da Contratada envolvidos na prestação de serviços, ou seja, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente em que ocorreu a prestação dos serviços.

#### CLÁUSULA NONA – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

De acordo com a necessidade do Contratante serão  autorizados serviços extraordinários mediante comunicação prévia e escrita do executor do Contrato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os serviços extraordinários deverão ser faturados em separado. A nota fiscal será acompanhada da folha de pagamento, do comprovante de recolhimento de INSS e FGTS, com base nas horas efetivamente trabalhadas, apuradas mediante assinatura de ponto, com visto do executor deste Contrato.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O controle de cumprimento dos horários estabelecidos ficará sob responsabilidade direta dos encarregados de cada área, ou, na ausência destes, pelo fiscal da Contratada, sob fiscalização do Contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso os serviços extraordinários sejam realizados aos sábados e domingos, o valor referente à alimentação ficará como encargo da Contratada.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado para este fim.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O executor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do executor, deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caberá ao executor do Contrato manter arquivadas em seu setor as folhas de pagamento, freqüência e mapa de freqüência mensais de todos os empregados da Contratada envolvidos na prestação dos serviços ora contratados. A relação de pessoal constante destes documentos deverá, rigorosamente, estar compatível com a relação de pessoal e quantitativo constante da folha de pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO

Eventuais substituições de empregados deverão ser precedidas de ciência e autorização do executor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PESSOAL A SER EMPREGADO NO SERVIÇO

O pessoal da Contratada, por ela selecionado em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade e designado para a execução dos serviços, deverá atender, dentre outros, aos seguintes requisitos mínimos:

- qualificação para o exercício das atividades objeto deste Contrato;

- ser pontual e assíduo ao trabalho;

- aparência adequada, princípios de urbanidade e apresentar-se sempre  com uniforme completo, limpo e com crachá;

d) pertencer ao quadro de empregados da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA  - DO PAGAMENTO

Executados os serviços, a Contratada deverá apresentar nota fiscal em 02 (duas) vias, no primeiro dia útil após o término de cada prestação mensal, acompanhada dos comprovantes, relativos ao mês anterior, de recolhimento do FGTS e Previdência Social, Folha de Pagamento, em duas vias, constando autorização da Contratada para crédito aos empregados do valor correspondente. O pagamento somente será realizado se a Contratada estiver com a documentação a seguir elencada em plena validade: Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade junto ao INSS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais. A validade desta documentação poderá ser verificada por intermédio de consulta “on line” ao SICAF.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Caso a Contratada seja optante pelo “SIMPLES” deverá apresentar, também, cópia do Termo de Opção pelo recolhimento do imposto naquela modalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará o mês em que os serviços foram executados, número de conta bancária, agência, número do contrato e Nota de Empenho. Será considerada para fins de pagamento a data do protocolo deste documento no setor competente.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal devidamente protocolada e atestada pelo setor competente,  para proceder ao pagamento. Caso não seja efetuado neste período, serão devidos à Contratada, juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.

PARÁGRAFO QUARTO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante.

PARÁGRAFO SEXTO

Se, por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Qualquer atraso ocorrido na apresentação dos documentos, por parte da Contratada, importará em prorrogação automática de seu vencimento, por período igual ao do atraso verificado, sem prejuízo do pagamento do salário, férias, décimo-terceiro salário, fornecimento de vale-refeição/alimentação e vale-transporte e cumprimento das demais obrigações trabalhistas relacionadas a seus empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA

Para garantir o fiel cumprimento deste Termo Contratual, a Contratada apresentou como garantia ......................., emitida pelo ....................., no valor de R$ .......... (.......), e vencimento em ...../......./....., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A garantia a que se refere o caput desta cláusula somente será levantada após o integral cumprimento das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação do Contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de prorrogação contratual, reajuste ou alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente no prazo previsto no parágrafo acima.

PARÁGRAFO QUARTO

A garantia ou seu saldo será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, após a execução do Contrato, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente desta contratação correrá à conta dos recursos específicos consignados no Programa de Trabalho n. ..................................... e Elemento de Despesa n. ............................

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Foi emitida a Nota de Empenho n. ..............., de ..............., no valor ........... de  R$ ............(..........), a fim de cobrir as despesas oriundas desta contratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS PREÇOS

O Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor de R$ ....................(..........), inclusas todas as despesas legais incidentes, bem como deduzidos quaisquer descontos concedidos.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante no caput desta cláusula refere-se a ...../...../......

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO REAJUSTE

Será permitido o reajuste do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data do último reajuste.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O reajuste será precedido de demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Caberá à Contratada efetuar o cálculo do reajuste e apresentar a respectiva memória ou planilha junto com a correspondente nota fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das condições estipuladas, a Contratada ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Na hipótese de a Contratada recusar-se a assinar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado do recebimento da comunicação escrita feita pelo Contratante, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O valor da multa de que trata o parágrafo anterior será recolhido pela Contratada dentro de cinco dias úteis, contados a partir de sua comunicação por ofício.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Pela inexecução total ou parcial do compromisso, o Contratante poderá rescindir o Contrato, cancelar o saldo de empenho ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não executada.

PARÁGRAFO QUARTO

A Contratada quando não puder cumprir os prazos estipulados no instrumento contratual para a entrega dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência.

#### PARÁGRAFO QUINTO

A solicitação de prorrogação com a indicação do novo prazo de execução deverá ser encaminhada à Divisão de  Engenharia e Manutenção - DIENG, até o vencimento do prazo de execução inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

#### PARÁGRAFO SEXTO

Vencido o prazo de inicial sem a execução total ou parcial dos serviços , o Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite. A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o Parágrafo Terceiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A prestação dos serviços até a data-limite de que trata o subitem anterior, não isenta a Contrata da multa prevista no parágrafo décimo desta cláusula.

PARÁGRAFO OITAVO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante pela Contratada serão deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos através de DARF ou cheque nominal em favor do TRF - 1 ª Região ou cobradas judicialmente.

PARÁGRAFO NONO

A Contratada reconhece tais multas e deduções como prontamente exigíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

#### PARÁGRAFO DÉCIMO

Pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos serviços ou atrasos, sujeitará a Contratada à multa sobre o valor mensal do Contrato de acordo com os percentuais abaixo definidos, observando-se o disposto no Parágrafo Décimo-Segundo desta Cláusula.

1) Nos casos em que deixar de :

| a) apresentar folha de pagamento dos seus empregados, acompanhada dos comprovantes de recolhimento das contribuições à Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referentes ao mês anterior. | 0,3% por dia. |
| --- | --- |
| b) fornecer uniforme aos seus empregados | 0,02% por empregado e por dia. |
| c) substituir empregado que se apresentar sem uniforme ou desatento às normas de higiene pessoal | 0,1% por empre-gado e por dia. |
| d) apresentar cópia do registro de freqüência de seus empregados à Divisão de Engenharia e Manutenção do Contratante, em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do mês | 0,3% por ocorrên- cia. |
| e) cumprir as exigências relativas a higiene/segurança do trabalho | 0,2% por ocorrên- cia. |
| f) manter em serviço número de empregados inferior ao contratado | 0,1% por emprega-do/dia. |
| g) realizar o pagamento do salário da categoria e demais obrigações trabalhistas, tais como férias, 13º salário, nos prazos definidos neste Contrato ou em lei | 0,5% por empregado e por dia. |
| h) fornecer, juntamente com o pagamento do salário, o vale-transporte aos seus empregados | 0,005% por empre-gado e por dia. |
| i) fornecer, juntamente com o pagamento do salário, os vales referentes ao auxílio-refeição/alimentação aos seus empregados | 0,005% por empre-gado e por dia. |
| j) executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei para a qual não se comine outra penalidade | 0,05% por dia. |
| l) executar os serviços com observância das medidas de segurança previstas na legislação | 0,5% por ocorrência |

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO

Na hipótese da Contratada deixar de apresentar nova garantia ou deixar de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor ser completado.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO

Caso a Contratada não tenha crédito a receber do Contratante, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, apurada em regular procedimento administrativo, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO DÉCIMO-TERCEIRO

A aplicação de quaisquer penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DA RESCISÃO

O Contratante reserva-se o direito de rescindir, unilateralmente, o presente Contrato, na ocorrência de qualquer situação prevista na Cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII e art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO

Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos II e III da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA -  DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir do dia 24/09/2001, inclusive, podendo ser prorrogado por igual período ou fração mediante acordo entre as partes, por intermédio de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses de vigência.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Este instrumento tem seu término previsto para ......../......./2002.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no § 1º do art. 61 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal do Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, .......... de ................ de 2001

FELIPE DOS SANTOS JACINTO

Diretor-Geral da Secretaria

do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N............/2001

1 – QUADRO GERAL DE EFETIVO DE PESSOAL EXIGIDO

| IITEM | FUNÇÃO | QTD | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | APONTADOR E ALMOXARIFE | 01 | 40 |
| 02 | ENCARREGADO GERAL | 01 | 40 |
| 03 | ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS | 01 | 40 |
| 04 | ENCARREGADO DE OBRAS CIVIS E MOBILIÁRIO | 01 | 40 |
| 05 | OFICIAL | 26 | 40 |
| 06 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO | 04 | 40 |
| 07 | MEIO OFICIAL | 08 | 40 |

2 – QUADRO DE SALÁRIOS UNITÁRIOS

| ITEM | FUNÇÃO | SALÁRIO MÊS/UNITÁRIO R$ (*) |
| --- | --- | --- |
| 01 | APONTADOR E ALMOXARIFE | 557,75 |
| 02 | ENCARREGADO GERAL | 1.000,00 |
| 03 | ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS | 909,66 |
| 04 | ENCARREGADO DE OBRAS CIVIS E MOBILIÁRIO | 909,66 |
| 05 | OFICIAL | 432,76 |
| 06 | TÉCNICO EM MANUTENçÃO | 606,36 |
| 07 | MEIO OFICIAL | 316,12 |

(*) –VALORES ATUAIS

ANEXO II AO CONTRATO N............/2001

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

(Para cada categoria profissional)

| I – TIPO DE MÃO-DE-OBRA: ( ) |
| --- |
| REMUNERAÇÃO | % | VALOR R$ |
| 01 – Salário | 100 |  |
| 02 – Adicional de insalubridade (20% sobre o salário mínimo) |  |  |
| Valor da Remuneração |  |
| ( ) |
| II - ENCARGOS SOCIAIS: INCIDENTES SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO |
| GRUPO A | % | VALOR R$ |
| 01 – INSS | 20,00 |  |
| 02 – SESI ou SESC | 1,50 |  |
| 03 – SENAI ou SENAC | 1,00 |  |
| 04 – INCRA | 0,20 |  |
| 05 – Salário Educação | 2,50 |  |
| 06 – FGTS | 8,00 |  |
| 07 – Seguro Acidente de Trabalho / SAT/INSS | 2,00 |  |
| 08 – SEBRAE | 0,60 |  |
| Total do Grupo A | 35,80 |  |
| GRUPO B | % | VALOR R$ |
| 09 – Férias |  |  |
| 10 – Auxílio Doença |  |  |
| 11 – Licença Paternidade/Maternidade |  |  |
| 12 – Faltas Legais |  |  |
| 13 – Acidente de Trabalho |  |  |
| 14 – Aviso Prévio |  |  |
| 15 – 13º Salário |  |  |
| Total do Grupo B |  |  |
| GRUPO C | % | VALOR R$ |
| 16 – Aviso Prévio Indenizado |  |  |
| 17 – Indenização Adicional |  |  |
| 18 – FGTS nas rescisões sem justa causa |  |  |
| Total do Grupo C |  |  |
| GRUPO D | % | VALOR R$ |
| Incidência dos Encargos do Grupo “A” sobre o Grupo “B” |  |  |
| Total do Grupo D |  |  |
| Total dos Encargos Sociais |  | R$ |
| ( ) |
| Valor Total da Mão-de-Obra (Remuneração+Encargos Sociais) | R$ |
| ( ) |
| III – INSUMOS | % | VALOR R$ |
| 01 – Uniforme |  |  |
| 02 – Vale-Alimentação |  |  |
| 03 – Vale-Transporte |  |  |
| 04 – Desconto de Vale-Transporte (-) |  |  |
| 05 – Material de Limpeza/Equipamentos |  |  |
| 06 – Manutenção e Depreciação de Ferramentas |  |  |
| 07 – Treinamento e/ou reciclagem de pessoal |  |  |
| 08 – Seguro de Vida em Grupo |  |  |
| 09 – Outros (especificar) |  |  |
| Valor Total dos Insumos |  |
| ( ) |
| IV – DEMAIS COMPONENTES | % | VALOR R$ |
| 01 – Despesas Administrativas/Operacionais |  |  |
| 02 – Lucro |  |  |
| Valor Total dos Demais Componentes |  |
| ( ) |
| V – TRIBUTOS (ISSQN+COFINS+PIS+C.SOCIAL+IRPJ+CPMF): 11,23% | VALOR R$ |
| a) Tributos (%) / 100 = To |  |
| b) (Mão-de-Obra + Insumos + Demais Componentes) = Po |  |
| c) Po / (1-To) = P1 |  |
| Valor Total dos Tributos (P1 – Po) |  |
| ( ) |
| Preço Mensal do Posto (Mão-de-obra+Insumos+Demais Comp+Tributos) | R$ |
| ( ) |

#### ANEXO III AO CONTRATO N............/2001

QUADRO RESUMO

| N. Ordem | Cargo | Qte. | Remu- neração (R$) | Encargos Sociais (R$) | Outros Encargos Sociais (R$) | Insumos (R$) | Adminis- tração (R$) | Tributos (R$) | Total da Categ. (R$) | Total Mensal da categoria (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Apontador e Almoxarife | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Encarregado geral | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Encarregado de instalações prediais | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Encarregado de Obras Civis e Mobiliário | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Oficial | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Técnico em Manutenção | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Meio Oficial | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totais | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL MENSAL GLOBAL |  |

TOTAL MENSAL GLOBAL  R$ .................. (..............................)

TOTAL ANUAL GLOBAL R$ .................. (...............................)

Valor Total Mensal da Proposta

______________________________   =  ___________  =

Valor Total Mensal da

Remuneração dos Profissionais

#### ANEXO IV AO CONTRATO N............/2001

#### PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

| ITEM | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSFORMADOR | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação do óleo ( nível e vazamento ) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar acessórios e fixação |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar temperatura do equipamento e ambiente |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Examinar buchas e isoladores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar sílica gel |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar alarmes e respiradores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aterramentos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar relação de transformação |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir corrente/fase |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpar conjunto / fixação a terra |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpar subestação e completar óleo isolante dos transformadores |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Medir resistência e isolação de bobinas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Trocar sílica gel |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | QUADRO GERAL/BANCO DE CAPACITORES | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar chaves e disjuntores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar enfiação |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar lâmpadas e sinal/fusível |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar circuitos e sinalização |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar vibrações e ruídos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar abafadores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aterramento geral |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado geral corrosão |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpar painel e contato de chaves |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Aferir instrumentos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar pressões nas garras |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Limpeza e reaperto : quadro / parafusos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Substituir lâmpadas e sinal/fusível |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Corrigir pressão nas garras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Trocar jogo de contato das chaves |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Consertar defeitos nas caixas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar comando de quadro |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medição de tensão e corrente |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar desbalanceamento/circuito |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar reles térmicos/ajuste |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar ventilação dos reles |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir isolamento entre cabos e reles |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Corrigir ventilação |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Corrigir isolamento |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar ligação terra/capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar vazamentos |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar buchas na caixa metálica |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar controlador do banco de capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conferi oxidação nos capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Substituir capacitores com defeito |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Medir isolamento dos capacitores |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conferir contatos dos contactores |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Conferir atracamento de bobinas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Conferir continuidade entrada/saída |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Trocar contatos dos contactores |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituir molas dos contactores |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | QUADROS ELÉTRICOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar e corrigir quando necessário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) funcionamento de disjuntores, contactores, fusíveis, relés, etc |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | b) lâmpadas e alarmes de sinalização |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | c) funcionamento de instrumentos de medição |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | d) conexão de terminais, cabos e fios |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | e) regulador automático de tensão |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | g) operação de relés falta de fase e térmico |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | h) ruídos e vibrações anormais |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | i) fechos das portas, trincos, puxadores e identificação de circuitos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | j) fiação, lâmpadas de sinalização e botoeiras |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | k) fixação dos componentes do quadro |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Reaperto geral das conexões |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Fazer limpeza dos quadros |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Combater corrosão e retocar pintura |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Vistoriar as áreas quanto a lâmpadas queimadas ou piscando | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efetuar inspeção na rede de tomadas | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efetuar limpeza geral das lâmpadas e luminárias |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Inspecionar e reapertar bases, soquetes, reatores |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Vistoriar estado geral da fiação quanto a aquecimento, isolamento, etc |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir níveis de iluminação |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Instalação de novos quadros e circuitos em função de mudanças de layout |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | CIRCUITOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar condições dos circuitos elétricos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparar partes danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | RAMAL DE ENTRADA E CHAVES SECCIONADORAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificar estado dos isoladores |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar isolação das muflas de entrada |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar isolação dos cabos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar umidade nos dutos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Verificar armações de sustentação das muflas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Substituir isoladores ramal aéreo |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Trocar isolação das muflas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Secar dutos com umidade |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Fixar sustentação das muflas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar intertravamento e articulação das chaves seccionadoras |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar isoladores e suportes |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado das facas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar ligação cabo terra |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Operar / alinhar : fechamento contatos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Limpar / lubrificar : conjunto e partes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Ajustar limites : abertura e fechamento |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Medir ; isolamento das 3 fases para terra |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Medir : resistência de contato |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Substituir isoladores e suportes |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | PÁRA RAIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação da ligação para terra |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar trincas nas porcelanas |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpar e apertar conjunto, terminais, cabos e conexões |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Medir resistência da malha de terra |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Medir isolamento em DC |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Substituir porcelanas com trincas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

| ITEM | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificar e corrigir quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) vazamento nas torneiras, registros, pias, bebedouros, etc | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) entupimento das bacias, acessórios, vasos, ralos, caixas, etc | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) pressão e vazão de água nas louças e bebedouros | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) alimentação elétrica de bebedouros | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) estado geral de louças, ferramentas, etc |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | f) regulagem dos dispositivos de acionamento das válvulas |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | g) limpar e trocar filtros dos bebedouros |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Quando necessário reparos em instalações, executar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) demolição e recomposição. de pisos, paredes, revestimentos, etc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) pintura de paredes, tetos, esquadrias |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpeza das caixas de areia e drenos de águas pluviais |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza das caixas de passagem, de gordura e coletoras de esgoto |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza dos reservatórios de água potável |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Instalação de novos ramais de água e esgoto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL, PLUVIAL E ESGOTO | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificar e corrigir quando necessário: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) funcionamento das bombas | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) vazamento nos registros e barriletes |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | c) ruídos e vibrações anormais |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | d) estado da fiação e conexões elétricas |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | e) estado das bóias superiores e inferiores |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | f) funcionamento das válvulas retentoras e redutoras de pressão |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | g) lubrificação dos conjuntos moto-bomba |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Efetuar limpeza dos conjuntos |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Eliminar focos de ferrugem nos conjuntos e barriletes |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | HIDRÔMETROS | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificação : estado geral e vazamentos |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Testar funcionamento do registro geral |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Conferir medição da concessionária |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Eliminar vazamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reparos no abrigo do cavalete |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESERVATÒRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A |
|  | Verificação : estado geral e vazamentos |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Testar funcionamento das chaves de bóia |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Limpeza dos drenos |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Análise da potabilidade da água |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Limpeza geral com desinfecção |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos geral e da impermeabilização |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROPOSTA DE PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

| ITEM | SERVIÇOS – EDIFÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COBERTURA – TELHAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do estado das telhas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Avaliação dos rufos |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise da capacidade de escoamento |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Limpeza geral do telhado |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Limpeza do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Substituição de telhas quebradas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reparos e pintura nos rufos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos e pintura nas platibandas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão da fixação das telhas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Revisão e reparos na estrutura de suporte |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | COBERTURA – LAJES | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação de pontos de umidade |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise das camadas de proteção |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Avaliação da proteção mecânica |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Limpeza geral da laje |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza do sistema de escoamento |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Revisão de grelhas de escoamento |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Consertos de pontos de impermeabilização |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ALVENARIAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação de quebras e desgastes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Análise da pintura e impermeabilização |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Limpeza geral de detritos, pó e manchas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Reparos em reboco e massa corrida |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Repintura geral |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Conserto de partes rachadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | REVESTIMENTOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Analisar pisos laváveis |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar pisos em mantas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar pisos em placas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar argamassas de parede |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar recobrimentos de paredes |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Analisar forros |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Analisar sistemas de proteção |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Analisar desgastes de pintura |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Recolocação de partes soltas em pisos |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reparos em argamassas com pintura |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Recolagem de materiais de recobrimento |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reparos em forro |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Pintura geral de paredes e forros |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição e complementação de peças de piso |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição e complementação de peças de recobrimento |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | PAINÉIS DIVISÓRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do sistema de fixação e vedação |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Fixação de rodapés |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Limpeza geral |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Reaperto do sistema de fixação e vedação |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de partes danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ESQUADRIAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do funcionamento e ferragens |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Verificação da situação dos vidros e ferragens |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Verificação da estabilidade das peças metálicas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Reaperto de dobradiças |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão e regulagem de fechaduras e fechos |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão do sistema de roldanas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão e regulagem do sistema de molas de portas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Revisão geral de vidros e fixações |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Revisão de esquadrias, batentes e contramarcos |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Substituição de vidros e fixações |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de jogos de ferragens danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de peças metálicas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Substituição de molas danificadas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | DIVERSOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do sistema de persianas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Revisão de lâminas e sistema de controle de persianas |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Substituição de lâminas danificadas e cordões desgastados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Avaliação de rodapés e alisares |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Recuperação de rodapés e alisares danificados |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Pintura e emassamento de rodapés e alisares |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PÁTEOS, VIAS E ESTACIONAMENTOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação de pisos e juntas |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Análise de pontos de infiltração |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpeza geral |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Revisão de demarcações horizontais e verticais |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Recuperação de pisos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Pintura de demarcações |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Vedação de pontos de infiltração |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

| ITEM | SERVIÇOS - MOBILIÁRIO E ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PORTAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Avaliação do acabamento da folha e bandeirola - (pintura ou laminado) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Verificação de fechaduras (chaves e/ou pinos) |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Revisão de dobradiças e ajuste da folha |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Regulagem das molas hidráulicas |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | MESAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Revisão do tampo |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação e ajuste de estrutura de suporte |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Revisão de gaveteiros e puxadores |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Substituição de vidros quebrados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificação de fechaduras de gaveteiros |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Revisão de acabamento |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Recuperação de acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | CADEIRAS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação dos rodízios |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Reaperto de parafusos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Recuperação de estofamento |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ARMÁRIOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação da rigidez da estrutura |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação de movimentação de portas |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Reforço de estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Regulagem de portas e fixação de trilhos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reaperto de dobradiças |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação de fechaduras |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Substituição de fechaduras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Revisão de acabamento |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Recuperação de acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reforço de prateleiras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | BALCÕES | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Verificação da rigidez da estrutura |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Verificação de portas, dobradiças e fechos ou fechaduras |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Regulagem de dobradiças e fechos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Recuperação de acabamentos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reforço da estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

PROPOSTA DE PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS

| ITEM | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REDE DE TELEFONIA E DADOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Consertos em ramais, linhas telefônicas e outras facilidades | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisão geral na rede vertical e horizontal | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organização dos DGs central e parciais dos andares | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar e completar água da baterias da central telefônica |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalação de ramais, linhas telefônicas e aparelhos telef. e de fax |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Remanejar de ramais, linhas telefônicas e outras facilidades |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Teste e recebimento de linhas telefônicas, LPCD, hotlines, etc |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Apoio na manutenção de linhas privativas de instituições financeiras |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Instalação e preparo de equipamentos de testes em redes de dados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos em aparelhos telefônicos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Remanejar e instalar pontos de lógica |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Verificar e corrigir estado de conectores, portas, "jumpers" | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenção do DG da rede de informática | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenção das redes locais | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificação e cadastro da rede de dados e telefonia | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalação, manutenção, reparo e testes em equip. de comunicação |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Confecção de cabos de comunicação e jumpeamentos entre DGs |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Retirada de cabos desativados |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Acompanhar técnicos de outras empresas durante reparos |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | SERVIÇOS DIVERSOS | D | S | Q | M | B | T | ST | A | E |
|  | Revisão e conserto em portões eletrônicos |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | Inspecionar e limpar barramentos e cofres de derivação |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Inspecionar e corrigir sistema de aterramento |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | Confecção de grelhas, grades, leitos e outras peças metálicas |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Execução de serviços de solda |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Reparos de impermeabilização (juntas de dilatação, lajes) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Instalação , remanejamento e sintonia de pontos de antena coletiva |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Corrigir desnivelamento no piso elevado |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Fazer remanejamento e instalação de piso elevado |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

##### LEGENDA

##### D		diário

S		semanal

Q	quinzenal

##### M	mensal

B		bimestral

T		trimestral

ST	semestral

A		anual

E		eventual

#### ANEXO V AO CONTRATO N.    ..../2001

#### DOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS

1 - DOS EQUIPAMENTOS

- A Contratada deverá manter, nas dependências dos prédios do Contratante, os equipamentos a seguir especificados e, no mínimo, nas quantidades abaixo relacionadas. Os equipamentos devem ter estado de novo e estar em perfeitas condições  de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações.

- Caso haja necessidade de retirada de algum dos equipamentos para manutenção, a Contratada deverá fornecer outro até o retorno daquele.

- A Contratada, antes de iniciar os serviços, deverá fornecer os equipamentos juntamente com relação discriminada para análise de conformidade pelo Contratante que poderá recusar, justificadamente, qualquer um deles. O órgão fiscalizador poderá recusar, justificadamente, o uso de qualquer equipamento.

- A relação a seguir refere-se ao mínimo necessário para a realização dos serviços. Entretanto, quaisquer outros equipamentos necessários e/ou acréscimo nos quantitativos relacionados deverá ser fornecido pela Contratada sem ônus para o Contratante.

| Item | Descrição das Ferramentas | Quant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca de aço, ponta e pá, de 1/2 m | 1 |
| 2 | Alicate bico de papagaio | 4 |
| 3 | Alicate de bico red. C/ cabo isolado | 13 |
| 4 | Alicate de corte c/ cabo isolado | 9 |
| 5 | Alicate de pressão | 11 |
| 6 | Alicate para persiana | 1 |
| 7 | Alicate universal c/ cabo isolado | 23 |
| 8 | Arco de serra regulável | 24 |
| 9 | Avental de couro | 2 |
| 10 | Bateria p/ teste 9 V | 4 |
| 11 | Broca para dobradiça – PLASTIPAR | 2 |
| 12 | Carrinho de mão c/ pneu c/ câmara | 2 |
| 13 | Chave conectora e desconectora | 3 |
| 14 | Chave de fenda ½ | 4 |
| 15 | Chave de fenda ¼ | 2 |
| 16 | Chave de fenda 1/8 | 2 |
| 17 | Chave de fenda 3/16 | 2 |
| 18 | Chave de fenda 5/16 | 2 |
| 19 | Chave de Griff nº 10 | 1 |
| 20 | Chave de Griff nº 14 | 1 |
| 21 | Chave de Griff nº 18 | 1 |
| 22 | Chave Inglesa 06" | 1 |
| 23 | Chave Inglesa 08" | 1 |
| 24 | Chave Inglesa 12" | 1 |
| 25 | Chave Inglesa 18" | 1 |
| 26 | Chave neon | 5 |
| 27 | Chave Philips ½ | 2 |
| 28 | Chave Philips 1/8 | 2 |
| 29 | Chave Philips 3/16 | 2 |
| 30 | Chave Philips 5/16 | 2 |
| 31 | Chibanca | 1 |
| 32 | Colher de pedreiro | 8 |
| 33 | Desempenadeira de aço | 3 |
| 34 | Enxada de 02 libras larga. C/ cabo | 1 |
| 35 | Enxada de 2 1/2 Lib. Larga c/ cabo | 1 |
| 36 | Escada de ferro (05 degraus) | 4 |
| 37 | Escada de madeira (05 degraus) | 10 |
| 38 | Escada de madeira (08 degraus) | 4 |
| 39 | Escada de madeira (10 degraus) | 2 |
| 40 | Escada de madeira (12 degraus) | 2 |
| 41 | Escada de madeira extensiva | 1 |
| 42 | Esmeril | 1 |
| 43 | Espátula | 3 |
| 44 | Esquadro de 30 cm | 21 |
| 45 | Extensão 15 metros | 10 |
| 46 | Ferro de soldar de 26 w | 1 |
| 47 | Ferro de soldar de 60 w | 1 |
| 48 | Formão 1 ½ | 1 |
| 49 | Formão 1" | 1 |
| 50 | Formão de ¼" | 1 |
| 51 | Formão ¾" | 1 |
| 52 | Formão 5/16 | 1 |
| 53 | Jogo de Grozas | 1 |
| 54 | JG. De chave "estrela" Compl. 6A22 | 2 |
| 55 | JG. De serra copo de 1/2" A 4 1/2M | 1 |
| 56 | Jogo de chave "Allen" completo | 1 |
| 57 | Jogo de chave "boca" completo | 1 |
| 58 | Jogo de chave "catraca" | 1 |
| 59 | Jogo de chave combinada (8 A 32 mm) | 1 |
| 60 | Jogo de lima | 20 |
| 61 | Jogo de tarracha 1/2" a 2" | 1 |
| 62 | Jogo macho 3/16" c/ desandador | 1 |
| 63 | Jogo macho 5/32" | 1 |
| 64 | Lanternas c/ suporte magnético | 2 |
| 65 | Limatão | 19 |
| 66 | Luvas de c/ curto (par) | 2 |
| 67 | Luvas de c/ longo (par) | 2 |
| 68 | Luvas de pano (par) | 5 |
| 69 | Marretas de 1/2 kg | 14 |
| 70 | Martelo bola 3/4" x 390mm | 19 |
| 71 | Martelo de borracha | 1 |
| 72 | Martelo de unha | 8 |
| 73 | Kg de arame de aço nº 14 | 30 |
| 74 | Nível de madeira | 21 |
| 75 | Óculos de proteção | 11 |
| 76 | Pá de bico c/ cabo | 1 |
| 77 | Pá quadrada c/ cabo | 1 |
| 78 | Paquímetro | 3 |
| 79 | Par de bota | 1 |
| 80 | Peças para andaimes | 12 |
| 81 | Peneira para arroz | 1 |
| 82 | Peneira para feijão | 1 |
| 83 | Picareta, ponta e pa c/ cabo de madeira | 1 |
| 84 | Plaina de bancada | 1 |
| 85 | Plaina manual nº 5 | 8 |
| 86 | Ponteiro 3/4" | 6 |
| 87 | Protetor auricular de ouvidos | 7 |
| 88 | Prumo de face, completo | 8 |
| 89 | Prumo lateral | 1 |
| 90 | Punção oitavado 150 x 6 mm | 2 |
| 91 | Raspadeira, tipo standard | 8 |
| 92 | Rebitador p/ rebite pop | 5 |
| 93 | Régua de alumínio | 2 |
| 94 | Riscador para fórmica | 8 |
| 95 | Rodas para andaime | 4 |
| 96 | Saca fusíveis | 3 |
| 97 | Serrote | 8 |
| 98 | Serrote p/ gesso | 1 |
| 99 | Talhadeiras 1/2" | 11 |
| 100 | Talhadeiras 3/4" | 5 |
| 101 | Tesoura de cortar chapa | 11 |
| 102 | Torno de rabicho nº 3 | 1 |
| 103 | Travessas p/ andaime | 3 |
| 104 | Trenas portátil | 18 |
| 105 | Trenas portátil de 3 MTS | 2 |
|  | Somatório |  |
|  | Total Parcial (TP 3a)=Somatório / 12 |  |

| Ítem | Descrição dos Equipamentos | Quant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amperímetros tipo alicate p/ 1000 A | 2 |
| 2 | Amperímetro tipo alicate p/ 200 A | 1 |
| 3 | Aparelho de teste p/ Tel. (Badisco) | 4 |
| 4 | Bomba Desentupidora de. Esgoto c/ 2 mangotes | 1 |
| 5 | Bomba graxeira | 1 |
| 6 | Bomba submersa c/ mangote | 1 |
| 7 | Compressor de baixa rotação com pistola para pintura | 1 |
| 8 | Esquadrejadeira de bancada | 1 |
| 9 | Furadeira de bancada | 1 |
| 10 | Furadeira industrial | 1 |
| 11 | Furadeira prof. C/ impacto portátil. | 9 |
| 12 | Lixadeira vibratória | 1 |
| 13 | Lixadeira | 1 |
| 14 | Maçarico a gás c/ 2 botijão | 1 |
| 15 | Maquina de solda | 1 |
| 16 | Maquina policorte monofásica | 1 |
| 17 | Morsa | 1 |
| 18 | Serra circular manual - MAKITA | 4 |
| 19 | Serra circular p/ corte de cerâmica Makita | 1 |
| 20 | Serra Tico-tico manual | 1 |
| 21 | Teste de voltagem 380/220/110 V | 6 |
| 22 | Tupia de bancada | 1 |
| 23 | Voltímetro tipo garfo p/ baterias | 1 |
|  | Somatório |  |
|  | Total Parcial (TP 3b)=Somatório / 24 |  |
|  | Total Parcial (TP 3)=(TP3a+TP3b) |  |

2 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

- Todos os materiais de segurança individual (botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, cordas etc) exigidos pela legislação deverão ser fornecidos pela Contratada e sem ônus para o Contratante.

3 - KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

- A Contratada deverá providenciar, logo após a assinatura do Contrato, o Kit de primeiros socorros para o Edifício Sede do Contratante. O kit deverá conter:

- Biogastrico (dor de estômago), unidade

- Alka – Seltzer (indigestão), envelope

- Anador (dores), envelope

- Clorafenicol Colírio (conjuntivite), unidade

- Coristina D (gripe), envelope

- Aspirina (gripe, febre, resfriado), envelope

- Dorflex (dores lombares, coluna), envelope

- Elixir Paregórico, gotas (cólicas abdominais), unidade

- Hismanal, 100 mg (antialérgico), caixa

- Magnopyrol, 500 mg (dores, febres, dor de dente), unidade

- Pycrato de Butesin (pomada p/queimaduras), unidade

- Pepsamar (estômago), envelope

- Neosaldina (enxaquecas), caixa

- Povedine solução, unidade

- Fibrase com clorafenicol (pomada) unidade

- Gazes 7,5 x 7, pacote

- Algodão hidrófilo, caixa

- Iodo, unidade

- Álcool, litro

- Soro fisiológico, 500 ml

- Esparadrapo

- Band-aid, caixa

Obs.:	O kit de primeiros socorros deverá ficar sob responsabilidade de um encarregado da Contratada, o qual deverá receber orientação sobre a maneira adequada de distribuir e utilizar os medicamentos, mantendo sempre o kit com todos os materiais/medicamentos.

#### ANEXO VI AO CONTRATO N. ..../2001

#### DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS

EQUIPES DE TRABALHO

A Contratada deverá submeter à aprovação do Contratante o currículo de toda a equipe prevista para a execução dos serviços e, qualquer substituição posterior na equipe, deverá ser previamente autorizada.

1. Para a execução dos serviços especificados a Contratada deverá compor equipe com a seguinte qualificação:

- Encarregado geral com experiência mínima de 5 (cinco) anos em manutenção de instalações elétricas, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho, em edificações de porte semelhante ao objeto destas especificações.

- Encarregado dos sistemas de instalações prediais (elétrico, hidro-sanitário, rede de telemática), com experiência mínima de 3 (três) anos em manutenção de suas respectivas áreas, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho.

- Encarregado do edifício e mobiliário (manutenção do edifício, obras civis, mobiliário e áreas externas), com experiência mínima de 3 (três) anos em manutenção de suas respectivas áreas, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho.

- Demais profissionais com experiência mínima de 2 (dois) anos em manutenção em suas respectivas  especialidades, comprovada em anotações feitas em carteira de trabalho.

#### ANEXO VII AO CONTRATO N. ..../2001

DAS  CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS INSTALAÇÕES

Relação dos Equipamentos e Instalações Prediais

| Sistemas e Equipamentos / Edifício | Sede | Adr. | Grafica | Anexo I | D.Marta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas elétricos - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Quadros parciais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de energia estabilizada | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro para iluminação/tomadas | 26 | 12 | 3 | 19 | 14 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de força de bombas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de força de elevadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Iluminação e tomadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 4x16W c/ lâmpadas e reatores | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 2x16W c/ lâmpadas e reatores | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 2x32W c/ lâmpadas e reatores | 197 | 46 | 0 | 337 | 0 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomada 2P+ T e universal | 4861 | 591 | 44 | 1632 | 346 | 7474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interruptor | 281 | 56 | 6 | 264 | 52 | 659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 2x20W fluorescentes | 165 | 8 | 4 | 57 | 2 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 1x20W fluorescentes | 13 | 37 | 0 | 8 | 0 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 4x20W completa | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 1x32W c/ lâmpadas e reatores | 43 | 5 | 0 | 12 | 0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 2x40W c/ lâmpadas e reatores | 2103 | 494 | 44 | 662 | 0 | 3303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária 1x40W c/ lâmpadas e reatores | 636 | 342 | 0 | 201 | 0 | 1179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmpadas incand. 60 w | 138 | 9 | 0 | 59 | 9 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmpadas dicróica de 12 w | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmp. fluoresc. compactas | 1170 | 0 | 0 | 93 | 146 | 1409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmpadas HO 110W | 93 | 0 | 0 | 424 | 0 | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária com lâmpadas compactlux 160 W | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sinalizadores com lâmpadas de 25 W | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lâmpadas mistas de 160 W | 7 | 1 | 15 | 19 | 0 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária completa c/ l . F4x40 W | 0 | 292 | 16 | 0 | 0 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luminária completa c/ l . F4x32W | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro elétrico | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Rede de telemática (telefonia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribuidor geral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadros de distribuição intermediários | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramais telefônicos | 300 | 81 | 0 | 158 | 41 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linhas diretas | 50 | 19 | 3 | 43 | 0 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banco de bateria | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Central de telef. privada Alcatel 4300/4400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retificador de tensão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rack e patch-panel para telefonia - cat. 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .Sistemas Hidrossanitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Instalações de água potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa d'água inferior | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa d'água superior | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba hidráulica de 7,5 de cv | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bebedouro com dreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Inst.esgoto sanit.e águas pluviais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ralo e Esgoto | 70 | 36 | 2 | 79 | 16 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pia com caixas de gordura e esgoto | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanque para limpeza | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poço de bombeamento | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba de esgoto de 7,5 cv | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavatório | 56 | 29 | 2 | 107 | 16 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaso sanitário | 94 | 19 | 2 | 107 | 16 | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mictório | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chuveiro elétrico | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa de gordura | 6 | 18 | 1 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa de areia | 17 | 4 | 13 | 11 | 24 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Torneira de jardim | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de combate a incêndio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Hidrantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa padrão p/hidrante | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moto bomba de pressurização | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba jockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressostato regulável de 20 a 40 PSI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manômetro 0 a 100 MCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colunas de descida de 2,5” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro angular globo de 2,5" | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lance de 30 m de mangueira c/ engate Stortz | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esguicho de 1 1/2" com engate de 3/8" | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Rede de sprinkler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jogos de válvulas de governo e alarme | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moto bomba de pressurização | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de comando | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manômetro de 0 – 200 PSI | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressostato regulável de 30 a 150 PSI | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Detecção e alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laços de incêndio | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte de aliment. Com grupo transf. retificador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de comando | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conjunto de acumuladores | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte de alimentação c/ baterias 12V-36 Ah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detector de fumaça | 170 | 0 | 0 | 13 | 0 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acionador manual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Exaustão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exaustores | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

As descrições gerais das instalações prediais feitas na – Relação dos Equipamentos e Instalações Prediais são meramente orientativas, podendo sofrer modificações ou acréscimos em função das necessidades do Contratante ao longo do período de vigência do Contrato.